- Rekonstrukce ul. Havlíčkovy ve Frenštátě p/R

- Přeložka vodovodního řadu DN 80

Zakázkové číslo: 041/2022

Archivní číslo : 041/2022

Stupeň         : Dokumentace pro provádění stavby

Souprava       :

Vypracoval     :

Investor       : Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1,

744 01 Frenštát p/R

Datum          : březen 2022

Seznam příloh:

A.   Průvodní zpráva

B.   Souhrnná technická zpráva

C.   Situační výkresy

C.1. Situace oblasti						1: 10000

C.2. Katastrální situační výkres				1: 1 000

C.3. Koordinační situační výkres				1:   500

D.   Dokumentace stavebních objektů

D.1.   Technická zpráva

D.2.   Situace stavby  		   		      	1:   250

D.3.   Podélný profil vodovodu         			1:   250/100

D.4.   Vzorový řez uložení potrubí

D.5.   Kladečský plán vodovodu vč. přípojek

D.6.   Úprava pro vyhledávání potrubí

D.7.   Zajišťovací betonové bloky

D.8.   Souřadnice lomových bodů

E.   Dokladová část

F.   Nákladová část

A	Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)  název stavby

Rekonstrukce ul. Havlíčkovy ve Frenštátě pod Radhoštěm

Přeložka vodovodního řadu DN 80

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

ul. Havlíčkova, Frenštát p/R, k.ú. Frenštát p/R:

p.č. 4286/1; 4286/28; 4286/35; st.38/2; st.38/1

c)  předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo

dočasná stavba, účel užívání stavby

Předmětem projektové dokumentace je přeložka vodovodního řadu LT DN80 dle podmínek SmVaK a.s. Ostrava jako vlastníka a provozovatele dotčeného vodovodu. K přeložení trasy dojde vzhledem ke stavebním úpravám ploch před budovou městského úřadu a zřízení nového chodníkového tělesa a přilehlé dlážděné komunikace.

Součástí prací bude přepojení 3 ks stáv. vodovodních přípojek z potrubí PE DN25, a výměna 1 ks přípojky z potrubí PE DN80  (do budovy Měst.Ú).

A.1.2	Údaje o žadateli

Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Ing. Lubomír Novák - AVONA, IČ 12650757, Divadelní 14, Nový Jičín

Autorizace: VH 1100472

A.2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Jedná se o jeden stavební objekt.

A.3  Seznam vstupních podkladů

- výchozí mapa EN v měřítku 1:1000

- podrobná mapa 1:250

Vypracoval:

Ing. Lubomír Novák

B	Souhrnná technická zpráva

B.1  Popis území stavby

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,

soulad navrh. stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Staveniště se nachází v dlážděných plochách komunikací v centru města Frenštát pod Radhoštěm se stáv. uliční zástavbou budov občanské vybavenosti. Území má mírný podélný i příčný spád, přístup na budoucí staveniště je z přilehlých místních komunikací.

b)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánová-

ní, včetně informace o územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s ÚPD, neovlivní okolní výstavbu a nevyvolá další investice.

c)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z obecných požadavků na

využívání území

Nejsou povoleny výjimky.

d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek  dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD.

e)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeolo-

gický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Výkopové práce budou prováděny v zemině předpokládané třídy těžitelnosti: III.- 60%, IV.- 40%, s úrovní hladiny podzemní vody 3 m pod terénem, průměrná hloubka výkopu je 1,5 m.

f)  ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavební pozemek není součásti chráněného ani záplavového území. Dojde k dotčení ochranných pásem inženýrských sítí. V průběhu výstavby musí být respektována ustanovení ČSN (zejména ČSN 736005).

g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavební pozemek není součástí záplavového území. Stavba vodovodu je mimo seismicky aktivní oblast, poddolovaná území a speciální ochranná a bezpečnostní pásma.

h)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky, nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v daném území.

i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond.

k)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Překládaný úsek stáv. vodovodu bude napojen na stávající vodovodní potrubí LT DN80 ve správě a provozování SmVaK a.s. Ostrava ve vyznačeném místě. Přístup na staveniště bude z přilehlých komunikací.

l)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá podstatné časové ani věcné vazby na okolí a nevyžaduje žádné další investice. Součástí realizace přeložky vodovodu bude přepojení 4 stáv. vodovodních přípojek - k domu č.p. 31, k budově Mě.Ú. (č.p. 32), k domu č.p. 34 a k provozovně květinářství na p.č. st.25.

m)  seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Jedná se o stavbu na pozemku investora a obce v k.ú. Frenštát p/R:

p.č. 4286/1	- Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p/R

4286/28	- Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p/R

4286/35	- SSMSK, p.o., Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava

st.38/2	- Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p/R

st.38/1	- Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p/R

n)  seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavbou nevzniknou ochranná pásma na jiných než stavbou dotčených pozemcích.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich součas-

ném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu

Jedná se o rekonstrukci  vodovodu v těsné blízkosti původní trasy vod. potrubí.

b)  účel užívání stavby

Rekonstrukce vodovodu je vyvolána plánovanou celkovou obnovou konstrukčních vrstev zpev. ploch v ul. Havlíčkova. Jedná se o veřejný vodovodní řad sloužící k zásobování pitnou vodou.

c)  trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o vybudování stavby trvalého charakteru.

d)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z technických požadavků

na stavby a techn. požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou povoleny výjimky.

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD.

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Není řešeno.

g)  navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.)

přeložka vodovodu TLT (GGG) DN80				68,3 m

přepojení 3 vod. přípojek PE100 RC SDR11, D32x3 mm   		  3,0 m

výměna 1 vod. přípojky PE100 RC SDR11, D90x8,2 mm    	  7,0 m

h)  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, apod

Neřeší se – jedná se o rekonstrukci vodovodu přibližně v původní trase a stejné dimenzi  DN80.   Max. průtok vody v potrubí:   Qmax = 4,0 l/s.

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

zahájení stavby				           		05/2022

dokončení stavby				             	10/2022

Výstavba bude zahrnovat pouze jednu etapu, během které bude realizovaná celá stavba.

j)  orientační náklady stavby

Předpokládaný náklad stavby je cca 0,5 mil. Kč.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o podzemní stavbu bez požadavků na urbanistické řešení.

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o podzemní stavbu bez požadavku na architektonické řešení.

B.2.3	Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení

Potrubí z tvárné litiny TLT (GGG) DN80 bude položeno do otevřené výkopové rýhy s příložným pažením po celé délce výkopu. Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp s uložením vodovodního potrubí. Po uložení potrubí a provedení tlakové zkoušky bude proveden obsyp a hutněný zásyp potrubí štěrkodrtí 0-32 mm na celou výšku výkopu. Následně po kontrole únosnosti budou provedeny konstrukční vrstvy vozovky.

Potrubí vod. přípojky pro budovu MěstÚ  DN80 z polyetylenu PE100 RC SDR11 D90x8,2 mm bude položeno do předem bezvýkopově uložené chráničky pod terasou objektu a ukončeno v suterénu objektu novým sdruženým vodoměrem.

b)  konstrukční a materiálové řešení

Jako materiál je navrženo hrdlové vodovodní potrubí z tvárné litiny TLT (GGG) DN80 (kolena v místě napojení jsou s jištěnými spoji),  plastové vodovodní potrubí PE100 RC D90x8,2 mm a D32x3,0 mm SDR11 a typové litinové vodovodní armatury.

c)  mechanická odolnost a stabilita

Jako trubní materiál přeložky vodovodu je navrženo potrubí TLT DN 80 mm, které bude uloženo dle podkladů a statického výpočtu výrobců potrubí. Uložení potrubí typové do štěrkopískového lože 15 cm, obsyp potrubí bude hutněn po jednotlivých vrstvách max. 300 mm (Id = 0,98).

Jako trubní materiál vodovodních přípojek je navrženo potrubí z  PE100 RC SDR11 D90x8,2 mm a D32x3,0 mm, které bude uloženo dle podkladů a statického výpočtu výrobců potrubí. Uložení potrubí typové do štěrkopískového lože 5 cm, obsyp potrubí bude hutněn po jednotlivých vrstvách max. 300 mm (Id = 0,98). Při dodržení předepsaných postupů a podmínek statických výpočtů výrobce trub nehrozí nebezpečí jejich poškození. Potrubí přípojky DN 80 bude pod tělesem chodníku a terasy na p.č. st.38/2 uloženo v chráničce PE DN 150.

B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Předložená dokumentace řeší vybudování přeložky stávajícího vodovodního řadu LT DN 80 v délce cca 68,3 m pro gravitační zásobení lokality pitnou vodou. Součástí prací bude výměna 1 ks stávající vodovodní přípojky DN 80 a přepojení 3 ks stávajících vodovodních přípojek DN 25.

B.2.5	Požárně bezpečnostní řešení

Není řešeno. Předmětem PD je rekonstrukce vodovodního potrubí v původní trase a v původní dimenzi – nedochází tedy k žádným změnám oproti výchozímu stavu.

B.2.6	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Není řešeno.

B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

b)  ochrana před bludnými proudy

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

c)  ochrana před technickou seizmicitou

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

d)  ochrana před hlukem

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

e)  protipovodňová opatření

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

f)  ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury

Rekonstruovaný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod LT DN 80 v ul. Havlíčkova ve vyznačených místech pomocí výřezu na stáv. potrubí a univerzálních protismykových spojek DN80.

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- přeložka vodovodu TLT (GGG) DN80				68,3 m

- přepojení 3 vod. přípojek PE100 RC SDR11, D32x3 mm    	  3,0 m

- přepojení 1 vod. přípojky PE100 RC SDR11, D90x8,2 mm    	  7,0 m

Celkem							-           78,3 m

B.4  Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání

Není řešeno. Případný návrh dopravního značení bude řešen a projednán až při realizaci prací v závislosti na zvoleném postupu prací.

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude z náměstí Míru. Vzhledem k liniovému charakteru stavby a minimalizaci přesunu výkopku nedojde k přetížení komunikací staveništní dopravou.

c)  doprava v klidu

Není řešeno.

d)  pěší a cyklistické stezky

Není řešeno.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)  terénní úpravy

Plochy komunikací dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do sjízdného stavu, následná realizace vozovek je předmětem navazující PD.

b)  použité vegetační prvky

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby ohumusovány a osety.

c)  biotechnická opatření

Není řešeno.

# B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Při stavebních pracích bude kladen důraz na maximální omezení prašnosti, na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souladu s ust. § 9a zákona č.541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií dle ust. §5 a §6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. §5 vyhlášky MŽP č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Vliv na životní prostředí je jinak minimální. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo

keřů.  Požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu výstavby:

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod.

Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém

stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny.

Dle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, může dojít při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů:

| Kat. č. odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 170101 | Beton | 0 | 0,1 t |
| 170201 | Dřevo | 0 | 0,01 t |
| 170203 | Plast | 0 | 0,05 t |
| 170411 | Kabely | 0 | 0,01 t |

b)  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, apod.

Není řešeno.

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není řešeno.

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP

Je součástí PD.

e)  v případě záměrů spadajících  do režimu zákona  o integrované prevenci – základní

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách

Předmětný stavební záměr neobsahuje provozní ani výrobní zařízení produkující činnosti podle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., zákona o integrované prevenci - není tak v PD řešeno.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Není nutno řešit.

B.8  Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Není řešeno.

b)  odvodnění staveniště

Není řešeno.

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště ze stávající místní komunikace na náměstí Míru.

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě (hluk, prach...), které je však vyváženo kladným výsledkem po ukončení stavby.

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není nutno řešit.

h)  max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Ve smyslu Zákona č.541/2020 Sb. o odpadech vznikají při stavební činnosti následující druhy odpadů :

katalog. číslo	druh odpadu			odpad

17 05 04		výkopová zemina		   O

20 03 01		směsný komunální odpad	   Z

Původcem odpadu na stavbě je zhotovitel stavby, který zajistí manipulaci s výše uvedeným odpadem dle platných předpisů. Počítá se s využitím přebytečné zeminy k terénním úpravám v okolí.

Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny.

O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení. Odpady produkované v průběhu výstavby zejména při bouracích pracích a jejich zatřídění dle Katalogu odpadů 8/2021: beton (170101), dřevo (170201), plast (170203), zemina (170504).

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vytlačená zemina bude odvážena na skládku do 1 km.

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Nedojde k ovlivnění okolního ovzduší. Nedojde k ovlivnění okolí hlukem. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Charakter stavby nevyžaduje zvláštních řešení BOZ při práci. S ohledem na rozsah a dobu výstavby není nutno zajišťovat služby KBOZP. Z předpisů vyplývá zejména nutnost :

- důsledného zajištění stěn výkopů před sesunutím (pažení, rozepření)

- zajištění všech výkopů před pádem osob a zejména dětí

- dodržování bezpečnostních předpisů při práci v ochranných pásmech VN a NN vedení, stl plynovodů, vodovodů atd.

- zajištění dopravního značení a dodržování bezpečnosti silničního provozu

l)  úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb

Není řešeno.

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není řešeno.

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není řešeno.

o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby: 2022

Ukončení stavby: 2022

Termín skutečného zahájení prací bude upřesněn na základě požadavků investora a výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby - zahájení prací musí být oznámeno dotčeným subjektům s min. 30-ti denním předstihem.

B.9  Celkové vodohospodářské řešení

Jedná se o stavbu vodohospodářského charakteru – rekonstrukci vodovodního řadu DN 80 celk. délky cca 68,3 m pro gravitační zásobení lokality pitnou vodou. Součástí prací bude výměna 1 ks vodovodní přípojky DN 80 a přepojení 3 ks stávajících vodovodních přípojek DN 25.

Vypracoval:                                                                    Ing. Lubomír Novák

- D.1. Technická zpráva

----------------------

d.1. Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení

Navrhovaná rekonstrukce vodovodu je vyvolána stavebními úpravami ploch před budovou městského úřadu v ul. Havlíčkova a zřízením nového chodníkového tělesa a přilehlé dlážděné komunikace s celkovou obnovou konstrukčních vrstev vozovky.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod LT DN80 na náměstí Míru, resp. v ul. Havlíčkova ve vyznačených místech pomocí výřezů na stáv. potrubí a univerzálních protismykových spojek DN80.

Součástí prací bude výměna 1 ks stáv. vodovodní přípojky z potrubí PE DN80 a přepojení 3 ks stáv. vodovodních přípojek z potrubí PE DN25.

Jako materiál je navrženo hrdlové vodovodní potrubí z tvárné litiny TLT (GGG) DN80 (kolena v místě napojení jsou s jištěnými spoji), resp. třívrstvé plastové vodovodní potrubí PE100 RC D90x8,2 mm a D32x3,0 mm SDR11 a typové litinové vodovodní armatury.

Potrubí z tvárné litiny TLT (GGG) DN80 bude položeno do otevřené výkopové rýhy s příložným pažením po celé délce výkopu. Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp s uložením vodovodního potrubí. Po uložení potrubí a provedení tlakové zkoušky bude proveden obsyp a hutněný zásyp potrubí štěrkodrtí na celou výšku výkopu. Následně po kontrole únosnosti budou provedeny konstrukční vrstvy vozovky.

Potrubí vod. přípojky pro budovu MěstÚ DN80 z polyetylenu PE100 RC SDR

11 D90x8,2 mm bude položeno do předem bezvýkopově uložené chráničky pod terasou objektu a ukončeno v suterénu objektu novým sdruženým vodoměrem.

Území má mírný podélný i příčný spád, přístup na budoucí staveniště je z dotčených komunikací.

Počítá se s min. krytím cca 1,3 - 1,5 m, uložení potrubí typové do štěrkopískového lože tl.15 cm, 30 cm nad vrchol obsyp potrubí ŠP 0-16 mm, zásyp štěrkem 16-32 mm s hutněním na Id = 0,98 (v souladu s podmínkami správců komunikací).

Pro vytýčení řadu bude přiložen měděný izolovaný vodič CY 4 mm2 s vývody na šoupátkové poklopy a ve výšce 300 mm nad potrubím (na obsypu) bude uložena bílá výstražná folie šířky 300 mm. Veškeré armatury budou provedeny z tvárné litiny GGG s epoxidovým nátěrem.

Zemní práce budou sestávat z výkopu rýhy na potřebnou hloubku, příložného pažení výkopů ve zpevněných plochách a po montáži potrubí a provedení tlakových zkoušek z obsypu a zásypu hutněnou štěrkodrtí, příp. provedení konstrukčních vrstev komunikací dle požadavků jejich správců.

Tlaková zkouška potrubí bude provedena dle ČSN 755911 se zkušebním přetlakem 0,9 MPa.

- d.2. Požadavky na vybavení

Jedná se o běžné vodovodní sítě bez zvláštních požadavků na vybavení.

Potrubí TLT je hrdlové vč. těsnících kroužků (v místech propojů s jištěním), potrubí PE100 bude spojováno pomocí elektrotvarovek, armatury na řadu budou v provedení GGG s těžkou antikorozní úpravou.

- d.3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Rekonstruovaný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod LT DN80 na náměstí Míru, resp. v ul. Havlíčkova ve vyznačených místech pomocí výřezů na stáv. potrubí a univerzálních protismykových spojek DN80.

Křížení s podzemními vedeními bude mimoúrovňové. Před zahájením výstavby zhotovitel zajistí přesné vytýčení podzemních sítí u jednotlivých správců a ověření jejich polohy ručně kopanými sondami. Při výstavbě je nutno dodržovat podmínky stanovené správci jednotlivých vedení a přísl. ČSN.

d.4. Vliv na režim povrchových a podzemních vod

- Ovlivnění režimu povrchových podzemních vod se nepředpokládá.

- d.5. Zpracované technické výpočty

- Neřeší se.

- d.6. Požadavky na postup stavebních prací

Jedná se o běžné provedení vodovodu z potrubí GGG DN100 a z plastového potrubí PE100 RC, SDR11 D90x8,2 mm a D32x3,0 mm.

K vyhledávání potrubí bude použit vytyčovací vodič CY 4 mm2 s vývody pod šoupátkové poklopy. Ve výšce 300 mm nad potrubím (na obsypu) bude uložena bílá výstražná folie š. 300 mm.

Zemní práce budou sestávat z výkopu jam, příp. rýhy na potřebnou hloubku, příložného pažení po celé délce výkopů a po montáži potrubí do štěrkopískového lože a provedení tlakových zkoušek z obsypu potrubí štěrkodrtí a zásypu hutněným štěrkem (Id = 0,98).

Pro zachycení rázů v obsypaném potrubí jsou navrženy u armatur a hydrantů betonové bločky. Následně bude provedena zpětná oprava konstrukčních vrstev komunikací dle pokynů správce komunikací.

- d.6.1. Zemní práce

-------------------

Výkopové práce jsou navrženy jako výkop rýhy s příložným pažením kolmých stěn. Budou prováděny strojně, pouze v místech příp. křížení s podzemními vedeními bude výkop proveden ručně. U obsypu a podsypu není vyžadován odlišný materiál, pokud neobsahuje ostrohranná zrna.

Přebytečná zemina bude odvážena na skládku do 1 km.

Zatřídění zeminy podle třídy těžitelnosti: III. tř. - 60 %

IV. tř.  - 40 %

Na dno výkopové rýhy TLT potrubí se provede štěrkopískové lože (max. zrno 16 mm) 10 cm + pískového lože 5 cm, 30 cm nad vrchol obsyp hutněným štěrkopískem 0-16 mm, zásyp rýhy hutněným štěrkem 16-32 mm. Uložení potrubí PE100 do štěrkopískového lože 5 cm (0-16 mm), 10 cm nad vrchol obsyp hutněným štěrkopískem (0-16 mm), zásyp rýhy hutněnou štěrkodrtí 0-32 mm.

- d.6.2. Profil a materiál vodovodního potrubí

---------------------------------------------

Jako materiál je navrženo potrubí z tvárné litiny TLT GGG DN80, PN16 a potrubí PE100 SafeTech RC D90x8,2 mm a D32x3,0 mm, SDR 11 s uložením do štěrkopískového lože dle podkladů a statického výpočtu výrobce potrubí. Pro přepojení a výměnu vodovodních přípojek bude použito plastové potrubí PE100 v dimenzích DN80 a DN25, uložení typové dle podkladů a statického výpočtu výrobce potrubí.

Potrubí přípojky DN 80 (Mě.Ú.) bude pod tělesem chodníku na p.č. st.38/2 uloženo v chráničce PE DN 150 dl. 5,0 m (podvrt).

Rozsah pokládky:

- vodovodní řad, potrubí GGG, DN80				     		 -  68,3 m

- výměna vod. přípojky PE100 RC SDR11, DN90x8,2 mm (1 ks)         -   7,0 m

- přepojení vod. přípojek PE100 RC SDR11, DN32x3,0 mm (3 ks)      -   3,0 m

- d.6.3. Podélný profil

----------------------

Niveleta potrubí respektuje konfiguraci terénu a dodržuje krycí hloubky dle požadavků ČSN 755401. Uložení potrubí je navrženo dle typizační směrnice, resp. podkladů výrobce. Vlastní podélný profil a příčný řez je zřejmý z PD.

- d.6.4. Objekty na vodovodních řadech

------------------------------------

- Betonové bloky

---------------

Na potrubí jsou v místě odboček a hydrantových kolen navrženy bet. bločky, které zachycují osové síly působící na potrubí a přenášejí je do zeminy. Betonáž bločků se musí provést v dostatečném časovém předstihu před tlakovou zkouškou, aby měl beton v průběhu zkoušky dostatečnou pevnost.

Orientační sloupky a tabulky

-----------------------------

Na vrcholových bodech (resp. v jejich blízkosti) budou osazeny ocelové sloupky s modrobílými pruhy. Sloupky s orientačními tabulkami budou rovněž umístěny u hydrantů a šoupátek. Tam, kde nelze umístit sloupky, lze použít tabulky umístěné na plotech nebo na budovách.

K zajištění průběžného vytyčení potrubí po celé délce trasy je navržen izolovaný měděný vodič CY 4 mm2 s vývody smyček do šoup. poklopů. Na obsypu ve výši 300 mm nad potrubím vodovodu bude uložena bílá výstražná fólie š. 300 mm.

- d.6.5. Křížení cizích investic

-------------------------------

V rámci stavby dojde ke křížení s řadou podzemních vedení ve správě jiných investorů. Jedná se zejména o ntl plynovod, kanalizaci, sdělovací a NN kabely vč. VO.

Před zahájením výkopových prací je nutno provést vytýčení podzemních vedení, případně jejich ruční odkrytí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Po provedení zhut. podsypu vedení je nutno před jejich zakrytím je protokolárně předat správci.

Opravy asf. vozovek MK do pův. stavu zajišťuje návazně Město Frenštát p/R, oprava dlážděné vozovky bude zahrnuta do rozpočtu rekonstrukce ul. Havlíčkova.

d.6.6. Tlakové zkoušky /dle ČSN 75 59 11/

-----------------------------------------

Před tlakovou zkouškou musí být provedeny všechny předepsané opěry v lomových bodech, na odbočkách a na koncích zkoušených úseků. Při tlakové zkoušce musí být všechny spoje volné, nezasypané. Obsyp se zhotoví jen mezi spoji /vzdálenost obsypu od hrdla cca 30 cm/ do výšky 30 cm. Zásyp se provede rovněž pouze mezi spoji potrubí do výšky 60 cm nad vrchol potrubí. Po úspěšné tlakové zkoušce se zhotoví obsyp v okolí spojů a nejprve se zasype rýha nad spoji. Zásyp v ostatní části rýhy se po vrstvách zhutňuje.

- d.7. Pokyny pro provádění prací

Při výstavbě je nutno dodržovat tyto normy:

- ČSN 73 30 50 - Zemní práce

ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 75 54 02 - Výstavba vodovodních potrubí

ČSN 75 59 11 - Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

ČSN 75 50 25 - Orientační tabulky vodovodů

Dále je nutno dodržovat veškeré podmínky stanovené ve vyjádřeních správců podzemních sítí a jiných dotčených investic, které jsou součástí dokladové části PD.

Před započetím zemních prací je nutné zajistit důkladné vytrasování inženýrských sítí, které mohou být v navržené trase vodovodu uloženy v období před vlastní realizací stavby.

- d.8. Vytýčení objektu

Všechny pomocné a lomové body jsou zaměřeny a doloženy v souřadnicích JTSK dle přílohy D.8. Nadmořské výšky jsou uváděny ve výškách Bpv.

S přesným zanesením polohy vodovodu do souřadnic JTSK, Bpv se počítá po dokončení stavby v rámci dokumentace skutečného provedení stavby.

- d.9. Bezpečnost práce

Pracovníci kteří provádějí zemní práce jsou povinni:

a) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.)

b) v prostoru smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním provozem a objekty

c) V případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly  ohrozit pracovníky, musí se tito z ohroženého  místa vzdálit a podle  pokynů svalit předměty na dno výkopu

d) při přerušení stavebních prací udržovat bezpečnostní konstrukce po celou dobu přerušení

e) před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a stability stěn, bezpečnost přístupů a  žebříků. Zejména po dlouhotrvajících deštích provést podrobnou prohlídku staveniště.

f) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem strojů

g) na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu nepovolaným osobám

h) prověřit současný stav překážek

ch)provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení

i) pracovníci nesmějí do nebezpečného prostoru dosahu stroje

l) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými normami ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN 73 2310, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551

m) do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, který umožňuje průchod mezi roubením a lícem stěny konstrukce

Výčet opatření není zcela vyčerpávající problematika BOZ je značně rozsáhlá. V dalším odkazujeme na závazné zákony a nařízení výnos ministerstva stavebnictví B1-B6 a ČSN, které se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci blíže zabývají.

V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto :

- a) v místech, kde jsou uloženy elektrické kabely, plynová a jiná potrubí,

není dovoleno používat železných sochorů, špičáků a pneumat. nástrojů

- b) strojní vykopávky se nesmí provádět blíže než 1,0 m od míst podzemního

vedení vodovodního  potrubí a plyn. potr., elektrických  a sdělovacích

kabelů. Přípustnou vzdálenost strojních vykopávek od plynovodů stanoví

jejich provozovatel.

- c) dojde-li k jakémukoli narušení vedení, musí o tom urychleně organizace

uvědomit provozovatele díla

- d) v místě, kde podzemní vedení křižuje rýhy, musí být toto během  práce

vyvěšeno, aby nedošlo při záhozu k porušení nebo přetržení vedení

Při práci v ochranném pásmu el. vedení je nutno respektovat pokyny správců  těchto vedení. Ochranná pásma u nadz. el. vedení se stanovují od krajního vodiče na každou stranu takto:

-  7,0 m (resp. 12 m) pro VN do 35 kV

- 12,0 m (resp. 15 m) pro VN do 110 kV

U kabelových vedení všech druhů napětí je ochranné pásmo od krajního kabelu na každou stranu 1,0 m.

Pro venkovní vedení nízkého napětí (do 380 V proti zemi) není ochranné pásmo zřízeno.

Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního dozoru.

Pracoviště bude označeno výstražnými tabulkami a svítilnami při snížené viditelnosti. Výkopy musí být zakryty nebo označeny a zajištěny proti pádu osob jednotyčkovým zábradlím vysokým 1,1 m nebo výkopem uloženým v kyprém stavu do výše 0,9 m.

Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen z bezpečnostních předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o bezpečnosti při práci s uvedením druhu školení, s jmenovitým seznamem školených a jejich podpisy.

Práce na strojích budou prováděny pouze oprávněnými a proškolenými osobami.

Při provádění prací musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006, které stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících.

- Nový Jičín, březen 2022

- Ing. Lubomír Novák

- E. Doklady

-------------

1. Snímek EN

2. Informace z KN na dotčené pozemky

3. Koordinované stanovisko OŽP Frenštát p/R

4. Vyjádření k podzemním inženýrským sítím:

- CETIN O2 a.s.

- ČEZ SME Ostrava a.s.

- GasNet a.s.

- SmVaK Ostrava a.s.

5. Stanovisko Povodí Odry s.p. Ostrava

6. Stanovisko KHES Ostrava, ÚP Nový Jičín

7. Stanovisko HZS Ostrava, ÚP Nový Jičín

8. Rozhodnutí o povolení stavby