Akce :    STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOCIÁLNÍHO    ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÉ  ŠKOLKY DOLNÍ

k.ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Investor :   Město Frenštát pod Radhoštěm

Náměstí  míru 1

744 00 Frenštát p/R

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

# D.1.4.- ZDRAVOTECHNIKA

Obsah projektu :  Technická zpráva

Výkresová část

D.1.4- 1    Kanalizace – půdorys 1.NP

D.1.4.-2    Kanalizace – půdorys 2.NP

D.1.4.-3    Kanalizace – rozvinuté řezy

D.1.4- 4   Vodoinstalace – půdorys 1.NP

D.1.4.-5   Vodoinstalace  - půdorys 2.NP

D.1.4- 6   Vodoinstalace – schéma

Nový Jičín, říjen 2022                                                         Vypracovala: Haráková  S.

Technická zpráva

1.   Úvod

Projekt řeší vnitřní kanalizaci a vodoinstalaci   pro stavební  úpravy  sociálního zázemí  mateřské školky  Dolní  ve Frenštátě pod Radhoštěm.

2. NÁVRH  ŘEŠENÍ

2.1. Kanalizace

Stávající potrubí a zařizovací předměty v sociálkách budou zdemontované.

Nové svislé potrubí splaškové i deštové kanalizace bude vedeno v instalační šachtě , nové potrubí bude pod střechou a u podlahy přepojené na stávající potrubí .

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů je z navrženo z PP-HT nebo PVC .

Svislé odpadní potrubí bude provedeno z  PP-HT hrdlového s těsněním.

Součástí zařizovacích předmětů jsou zápachové uzávěrky.

Zařizovací předměty jsou navrženy dle požadavku investora a jejich výběr upřesní investor a každý ZP musí být vybaven snadno přístupnou zápachovou uzávěrkou.

Po provedené montáži bude  kanalizace podrobená zkoušce těsnosti.

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá z technické prohlídky a zkoušky plynotěsnosti odpadního,připojovacího a větracího potrubí.

Do doby vykonání technické prohlídky a uvedených zkoušek se musí nechat spoje přístupné,očištěné,nezakryté a nezazděné.

Nové potrubí od sprchy a umyvadla v 1.NP bude přepojené na stávající potrubí od původního sprchového koutu  v podlaze.

3.1. Vnitřní vodoinstalace

Stávající  potrubí  , výtokové baterie a 2 stávající elektrické ohřívače budou zdemontované . Na stávající rozvod teplé a studené vody bude napojené nové potrubí pro sociální zázemí školky.

Potrubí pro rozvod vody  je navrženo  PPr 16  s návlekovou tepelnou izolací. Potrubí bude vedeno pod stropem v 1.NP  a instalační příčce a šachtě.   Potrubí bude kotveno v rozteči cca 150cm.  Před dětskými umyvadly a sprchou bude na potrubí SV a TUV osazen směšovací ventil  DN 25 , namíchaná voda na teplotu 28-30°C bude přivedena k bateriím na jednu vodu .  Na potrubí  namíchané vody osadit zpětný ventil  .  Směšovací ventil bude osazen v instalační šachtě  a zajištěn bude dvířky proti neoprávněné manipulaci .

Vodovodní  baterie byly navrženy v klasickém provedení a bude nutné před zahájením stavby projednat s majitelem jejich skutečný výběr.

Ohřev TUV není řešen  je stávající .

Potrubí bude izolováno návlekovou izolací po celé trase rozvodu vč.tvarovek a armatur.

Je nutno dodržet minimální tloušťku  navržené izolace a to po celé trase rozvodu – studená voda 13 mm , teplá voda  20 mm.

Po dokončení montáže bude provedena prohlídka a tlaková zkouška.

Vnitřní vodovod se zkouší na 1,5násobek provozního přetlaku,nejméně však 1,5Mpa.

O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis dle ČSN. Při montáži potrubí musí být dodrženy montážní předpisy daného systému.

4. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek a ČSN. Zejména je nutno zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění k bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/2007 Sb., dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády 361/2007 Sb., č. 148/2006 Sb. dle zákona č. 309/2006 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele.

Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům práce s el. zařízeními.

Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN 12056-1-5, ČSN 756760, ČSN 755455, směrnic a předpisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky s patřičnými úředními oprávněními.

Pracovníci budou seznámení a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístněna lékárnička v kanceláři stavbyvedoucího, rovněž zde budou umístěna nouzová telefonní čísla rychle pomoci.

- 5. OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba nebude ohrožovat život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, do vnějšího okolí nebudou uvolňovány škodlivé látky, emise nebezpečných záření ani okolí nebude zatěžováno nadměrným hlukem.

Při navrhování byla respektována Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.Realizace stavby a provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě se doporučuje užívat v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné stavební materiály, rovněž je nutné dbát na správné nakládání s odpady. Při výstavbě bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (vč. zákona č. 460/2004 Sb., zákon č. 218/2004 Sb. a zákona č. 168/2004 Sb.), zákon č. 76/2002 Sb. a 86/2002 Sb. resp. č. 521/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění a vyhl. č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody.

Prováděním ani následným provozem nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo množství podzemních vod.

Materiály použité na stavbu neobsahují zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky (dle přílohy) 1 zákona č. 254/2001 Sb.), neohrozí tedy jakost povrchových anebo podzemních vod.

Užíváním vznikne běžný komunální odpad, který bude separován v souladu s platnou legislativou na papír, plasty, sklo atd., který bude ukládán do oddělených nádob a průběžně odvážen na určenou skládku na základě smluvního vztahu.