## uliční svítidla
zadavatel | Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
„Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm 1. etapa“
- část 1a – Svítidla s LED zdroji
1.1 Technické požadavky na zařízení osvětlení pro VO
UCHAZEČ :
1.1 Technické požadavky na zařízení osvětlení pro VO
1.1a Svítidla
Část 1 - LED svítidla - 6. května
Hlavní minimální požadavky kladené při výběru odpovídajícího svítidla osazeného v soustavě VO a nabídnuté uchazečem :
Požadavky svítidlo typ LED - VÝLOŽNÍKOVÉ
Svítidla obecně použitá pro modernizaci musí splňovat následné požadavky na provedení a tech. vlastnosti :
POŽADAVEK VŘ : | UCHAZEČ DOPLNÍ , ZDA VÝROBEK SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY JASNÝM ZPŮSOBEM : | PARAMETR | POŽADAVEK | PARMETR SVÍTIDLA
| ZÁKLADNÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI SVÍTIDLA : |  |  | NAVRŽENÉHO
(doplní uchazeč)
| světelná účinnost svítidla | % | ≥ 80
| funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
| náhradní teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2700
| index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
| podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | URL ( %) | max 0 %
| různé optické charakteristiky pro typy komunikace včetně přechodových optik | ANO/ NE | ANO
| jednotný design pro různé výkonové řady | ANO/ NE | ANO
| počáteční měrný výkon svítidla | lm/W | min. 120
Hodnota tohoto parametru musí být uvedena v tzv. "HOT LUMEN", tedy ve stavu kdy je
světelný tok ustálených v reálných pracovních podmínkách.
| účiník | I ( - ) | max. 0,95
| ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 10
| krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
| třída ochrany | CL | I
| těleso svítidla z tlak. hliníkové slitiny, bez žebrování na jakékoliv části korpusu, samočistící / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
| LED světelné zdroje opatřeny teplotní ochranou | ANO/NE | ANO
| říditelný driver opatřen teplotní ochranou | ANO/NE | ANO
| mechanická odolnost | IK | 9
| hmotnost | kg | max. 8
| otevření a zavření korpusu svítidla bez použití nářadí | ANO/ NE | ANO
| zajištění mikroventilace svítidla | ANO/ NE | ANO
| při užití více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně | ANO/ NE | ANO
| pracovní teplota svítidla nesmí překročit 70° C při teplotě Ta min. 20° C / nutno doložit měřícím protokolem výrobce / | ° C | max 70
| samostatně vyměnitelný elektronický předřadník i LED světelný zdroj včetně optické části provozovatelem soustavy. | ANO/ NE | ANO
| provoz svítidla musí být garantován při teplotě okolí v rozsahu - 30 až + 40° C | ANO/ NE | ANO
| Doba života světelných zdrojů | L90B10 | ≥ 100 000
| Životnost předřadníku (doložit katalogovým listem předřadníku) | tdriver (hod) | ≥ 80 000
| řiditelný driver 0 - 10 V + autonomní stmívání 100 - 30 % | ANO/ NE | ANO
| Patice pro RF komunikaci ve standartu NEMA ANSI C136.41 (7PIN) se ShortCAPem | ANO/ NE | ANO
| možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 60 mm/76 mm | ANO/ NE | ANO
| možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 10° | ANO/ NE | ANO
| možnost vyjmutí bloku LED a jeho opravu výměnným způsobem na stožáru | ANO/ NE | ANO
| svítidla musí umožňovat vyjmutí / výměny / opravy bloku elektrické části svítidla - napájecího bloku . | ANO/ NE | ANO
Konstrukce svítidla musí umožnit tento úkon v rámci běžné údržby v místě osazení ( bez nutnosti odmontovat svítidlo )
| Doložení certifikátů a měřících protokolů LDV, EMC, RoHS, IK09, IP66 | ANO/ NE | ANO
| Prohlášení o shodě | ANO/ NE | ANO
SVÍTIDLO VYHOVUJE POŽADAVKŮM ZADÁNÍ VŘ :
UVEDENÉ SPLNĚNÍ PARAMETRŮ MUSÍ BÝT NÁSLEDNĚ JASNĚ PATRNÉ Z DODANÝCH DOKUMENTŮ UCHAZEČE
V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE / KATALOGOVÝ LIST A POD /
NEDOSTATEK:
DOPLNIT :
V…………………………….dne : zodpovědný zástupce uchazeče : ……………………..

## parková svítidla
zadavatel | Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
„Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm 1. etapa“
- část 1a – Svítidla s LED zdroji
1.1 Technické požadavky na zařízení osvětlení pro VO
UCHAZEČ :
1.1 Technické požadavky na zařízení osvětlení pro VO
1.1a Svítidla
Část 1 - LED svítidla - 6. května
Hlavní minimální požadavky kladené při výběru odpovídajícího svítidla osazeného v soustavě VO a nabídnuté uchazečem :
Požadavky svítidlo typ LED - PARKOVÉ
Svítidla obecně použitá pro modernizaci musí splňovat následné požadavky na provedení a tech. vlastnosti :
POŽADAVEK VŘ : | UCHAZEČ DOPLNÍ , ZDA VÝROBEK SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY JASNÝM ZPŮSOBEM : | PARAMETR | POŽADAVEK | PARMETR SVÍTIDLA
| ZÁKLADNÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI SVÍTIDLA : |  |  | NAVRŽENÉHO
(doplní uchazeč)
| světelná účinnost svítidla | % | ≥ 80
| funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
| náhradní teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2700
| index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
| podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | URL ( %) | max 0 %
| různé optické charakteristiky pro typy komunikace | ANO/ NE | ANO
| jednotný design pro různé výkonové řady | ANO/ NE | ANO
| počáteční měrný výkon svítidla | lm/W | min. 120
Hodnota tohoto parametru musí být uvedena v tzv. "HOT LUMEN", tedy ve stavu kdy je
světelný tok ustálených v reálných pracovních podmínkách.
| účiník | I ( - ) | max. 0,95
| ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 10
| krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
| třída ochrany | CL | I
| těleso svítidla z tlak. hliníkové slitiny, bez žebrování na jakékoliv části korpusu, samočistící / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
| LED světelné zdroje opatřeny teplotní ochranou | ANO/NE | ANO
| říditelný driver opatřen teplotní ochranou | ANO/NE | ANO
| hmotnost | kg | max. 9
| otevření a zavření korpusu svítidla bez použití nářadí | ANO/ NE | ANO
| při užití více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně | ANO/ NE | ANO
| pracovní teplota svítidla nesmí překročit 70° C při teplotě Ta min. 20° C / nutno doložit měřícím protokolem výrobce / | ° C | max 70
| samostatně vyměnitelný elektronický předřadník i LED světelný zdroj včetně optické části provozovatelem soustavy. | ANO/ NE | ANO
| provoz svítidla musí být garantován při teplotě okolí v rozsahu - 30 až + 40° C | ANO/ NE | ANO
| Doba života světelných zdrojů | L90B10 | ≥ 100 000
| Životnost předřadníku (doložit katalogovým listem předřadníku) | tdriver (hod) | ≥ 80 000
| řiditelný driver 0 - 10 V + autonomní stmívání 100 - 30 % | ANO/ NE | ANO
| Patice pro RF komunikaci ve standartu NEMA ANSI C136.41 (7PIN) se ShortCAPem | ANO/ NE | ANO
| možnost uchycení na stožár na Ø dříku 60 mm | ANO/ NE | ANO
| svítidla musí umožňovat vyjmutí / výměny / opravy bloku elektrické části svítidla - napájecího bloku . | ANO/ NE | ANO
Konstrukce svítidla musí umožnit tento úkon v rámci běžné údržby v místě osazení ( bez nutnosti odmontovat svítidlo )
| Doložení certifikátů a měřících protokolů LDV, EMC, RoHS | ANO/ NE | ANO
| Prohlášení o shodě | ANO/ NE | ANO
SVÍTIDLO VYHOVUJE POŽADAVKŮM ZADÁNÍ VŘ :
UVEDENÉ SPLNĚNÍ PARAMETRŮ MUSÍ BÝT NÁSLEDNĚ JASNĚ PATRNÉ Z DODANÝCH DOKUMENTŮ UCHAZEČE
V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE / KATALOGOVÝ LIST A POD /
NEDOSTATEK:
DOPLNIT :
V…………………………….dne : zodpovědný zástupce uchazeče : ……………………..