### Investor:	          Město Frenštát pod Radhoštěm

Místo stavby:	  Frenštát pod Radhoštěm

Kraj:	  Moravskoslezský

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:         Rekonstrukce střešního pláště

BD Dolní 310, 311

Stupeň projektu:	Dokumentace provedení stavby

Umístění:

Část:	 Elektroinstalace - Hromosvod

Zodpovědný projektant:		Jiří Zelinka

Vedoucí projektu:			Jiří Zelinka

Zakázka číslo:				2019/07

Datum:					červen  2019			Vyhotovení:

1.	rozsah  projektu

Projekt řeší  instalaci jímacího zařízení na střeše bytového objektu.

1.1	Výchozí podklady

- Výkresová dokumentace stavební a technologické části

- Podmínky instalace a montážní předpisy pro elektrotechnická zařízení

- Platné zákony ČR, vyhlášky, předpisy a normy ČSN, EN

- Katalogové listy elektrotechnických výrobků

2.	ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  SILNOPROUDÝCH  ROZVODECH

2.1	Napěťová soustava

3+PE+N, stř.50Hz  400/230V/TN-C-S

1+PE+N, stř.50Hz  230V/TN-C-S

  - Stanovení vnější vlivů a nebezpečných prostorů

Stanovení vnějších vlivů podle ČSN 330300 a určení nebezpečných prostorů dle ČSN EN 60079-10 (332320).

Následuje výpis  pro prostory, kterých se tento projekt dotýká.

Vnější vlivy a nebezpečné prostory jsou následující:

Stanovení vnějších vlivů dle ČSN 332000-3

Venkovní prostory

- prostor zvlášť nebezpečný : AB8, AD3, AN3

2.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 332000-4-41

- samočinným odpojením od zdroje dle čl.413.1.1.1

2.6	Uzemnění

Uzemňovací soustava je nová a na ní bude napojena nová jímací soustava, ktrá je s ní spojena pomocí svodů přes zkušební svorky. Ke stávajícím svodům budou doplněny nové.

3.      Hromosvod a uzemnění

Součástí tohoto projektu je nové jímací vedení mřížové soustavy doplněné  tyčovými  jímači.

Hromosvod a uzemnění musí odpovídat ČSN EN 60305 část 1-4 ed.2, Ochrana před Bleskem.

- systém ochrany před bleskem LPS - kompletní systém používaný pro snížení hmotných škod způsobených úderem blesku do stavby

- POZNÁMKA: Sestává se jak z vnějšího tak z vnitřního systému ochrany před bleskem.

- ekvipotenciální pospojování proti blesku EB nebo-li vyrovnání potenciálů při působení blesku - připojení k LPS oddělených kovových prvků přímým vodivým spojením nebo připojením přes přepěťové ochranné zařízení pro snížení rozdílů potenciálů způsobeným bleskovým proudem

- přepěťové ochranné zařízení SPD - zařízení určené k omezení přechodných přepětí a svádění impulsních proudů

Třída LPS (systému ochrany před bleskem) je určena vlastnostmi chráněné stavby.

| LPL | Třída LPS | Druh objektu |
| --- | --- | --- |
| I | I | budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny (+ předpisy KTA), automobilky, plynárny, vodárny, elektrárny, banky, stanice mobilních operátorů |
| II | II | supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy, katedrály |
| III | III | rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby |
| IV | IV | budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady apod., stavby a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení |

Vnější systém ochrany LPS

Jímací soustavu mohou tvořit:

- tyče nebo soustava tyčí

- podélné vedení nebo zavěšená lana

- mřížová síť

Jímací soustava musí být umístěna na rozích, exponovaných místech a hranách (především na horních dílech fasád). Při návrhu lze využít  jednu, nebo více z níže uvedených metod:

- metoda ochranného úhlu;

- metoda valící se koule;

- metoda mřížové soustavy.

Metoda valící se koule je vhodná pro všechny případy.

Metoda ochranného úhlu je vhodná pro jednoduché tvary budov a je ohraničena výškou jímací soustavy, která je uvedena v tabulce 2. Metoda ochranného úhlu nemůže být použita, je-li výška jímací soustavy větší než poloměr valící se koule r, jak je definován v tabulce 2.

Metoda mřížové soustavy je vhodná pro ochranu rovinných ploch.

Provedení jímací soustavy

- vodiče jímací soustavy mohou být položeny na střeše, pokud je z nehořlavého materiálu

- u doškových střech je dostačující 15 cm vzdálenost

- u jiných hořlavých materiálů je dostačující vzdálenost 10 cm

- lehce hořlavé součásti stavby nesmí být v přímém kontaktu s částmi hromosvodu a nesmí se nacházet přímo pod kovovou krytinou, která může být při úderu blesku propálena

Náhodné součásti

Následující součásti stavby mohou být považovány za náhodné jímače a svody:

a) Kovové oplechování chráněné stavby, pokud:

- bude zajištěno trvalé elektrické propojení mezi různými díly (například pájením natvrdo, svařením, lisováním, falcováním, šroubováním nebo nýtováním);

- tloušťka oplechování není menší než hodnota t´ uvedená v tabulce 3, když není potřeba předcházet propálení oplechování nebo uvažovat vznícení lehce hořlavých materiálů pod obložením;

- tloušťka oplechování není menší než hodnota t uvedená v tabulce 3, je-li nutné dělat opatření proti propálení nebo nedovolenému zahřátí v bodu úderu;

- nejsou potaženy izolační hmotou;

b) kovové součásti střešní konstrukce (nosník, vzájemně spojené armování atd.) pod nekovovou krytinou, pokud tyto součástí střešní konstrukce nepatří k chráněnému objektu;

c) kovové díly jako jsou ozdoby, zábradlí, rýny, potrubí, krytí parapetů atd., jejichž průřez není menší než průřez stanovený dle norem pro jímací soustavu;

d) kovová potrubí a nádrže na střeše, pokud jsou vyrobena z materiálů, jejichž tloušťka a průřez odpovídá tabulce 6;

e) kovová potrubí a nádrže, která obsahují lehce hořlavé nebo výbušné látky, pokud jsou vyrobeny z materiálů, jejichž tloušťka a průřez není menší než hodnota t uvedená v tabulce 3 a zvýšení teploty na vnitřní straně v místě úderu nezpůsobí žádné nebezpečí.

Nebudou-li splněny podmínky pro tloušťku, musí být potrubí a nádrže zahrnuty v rámci chráněného objektu.

POZNÁMKA Tenká vrstva ochranné barvy nebo 1 mm asfaltu nebo 0,5 mm PVC se nepovažuje za izolaci.

Soustava svodů

Izolovaný LPS

Každý nekovový stožár (na němž je upevněn jímač), musí mít minimálně jeden svod.

Kovové stožáry nebo stožáry s propojeným armováním nepotřebují žádné další svody.

Je-li jímací soustava tvořena ze zavěšených drátů nebo lan, nebo tvoří-li jímací soustavu síť vodičů, je nutno pro každou nosnou konstrukci instalovat jeden svod.

Neizolovaný LPS

Pro každý neizolovaný (neoddálený) LPS musí být použity v každém případě minimálně dva svody.

Svody by měly být rozmístěny po obvodu ve stejných rozestupech.

Svody musí, pokud možno, tvořit přímé pokračování jímací soustavy.

Náhodné součásti

Části stavby, které by měly být považovány za náhodné svody:

a) kovové instalace za předpokladu, že:

- spojení jsou elektricky vodivá a trvanlivá

- jejich rozměry vyhovují tabulce 6

b) železobetonový skelet stavby;

POZNÁMKA 2 U železobetonových prefabrikátů musí být stanoveny mezi jednotlivými díly body spojení. Jednotlivé díly by měly být na stavbě během montáže spolu spojeny (viz příloha E).

c) ocelový skelet stavby;

d) součásti fasády, profilové lišty a kovové spodní konstrukce fasády za předpokladu, že:

- jejich rozměry odpovídají tabulce 3 a tabulce 6

- mají tloušťku minimálně 0,5 mm,

- spojení jsou elektricky vodivá a trvanlivá

4.      technické řešení

Z výše uveeného vyplývá následující :

### Pro střechu bytového  objektu budovy byla stanovena třída LPS III.

Pro realizaci ochrany na střeše   bude  použita mřížová  jímací soustava doplněna jímacími tyčemi.

Pro instalaci jímací soustavy bude použita metoda valící se koule . Veškeré ocelové konstrukce  a potrubí budou  pospojené a připojené na jímací soustavu. Proto se neuvažuje s dostatečnou vzdáleností „S“.

Část jímacího vedení bude uchycena na atice střechy, na jejím oplechování. Pod plechem je izolace a betonový panel, neuvažuje se možnost propálení s následkem škody od požáru.

Střecha je pokryta fólií a budou zde použity podpěry vedení jímacího vedení s výškou min 10 cm nad střechou.

V návrhu je stanoveno LPS III – pro objekt je použita metoda valící se koule s poloměrem koule 45 m, toto vyplývá ze stanovené třídy LPS III.

Vzdálenost svodů jímací soustavy je 15m s tolerancí 12-18m.

Svody budou realizovány, tak aby vyšly mezi okna pokud bude investor požadovat skryté svody, budou tyto uloženy do ochranné trubky pod omítku a min 0,6 m nad úrovní terénu bude instalována krabice se zkušební svorkou.

### Pokud nové svody nepůjdou napojit na stávající zemnící soustavu , budou nové svody připojeny na nově instalovanou zemnící soustavu – pásek FeZn 30x4 mm napojený na stávající zemnící soustavu.

3.5	Výstražné tabulky a nápisy

### Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

### 3.6  	Závěr

Veškerý materiál a provedení musí odpovídat platným ČSN. Po skončení montáže vyhotoví montážní organizace revizní zprávu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, která bude součásti předání zařízení do trvalého užívání a kolaudačního řízení.

Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách.

Projektant a jim vypracovaná PD předpokládá, že účastník výběrového řízení a případná realizační firma je odborně způsobilá k provádění činnosti a k doplnění potřebných informací pro plnohodnotné zhotovení díla.

Účastník výběrového řízení/realizátor je povinen případné postrádané části díla doplnit a zahrnout do předkládané cenové nabídky, případně je diskutovat a připomínkovat s projektantem před podáním cenové nabídky, tak aby zajistil svými dlouholetými zkušenostmi a vědomostmi zhotovení celistvého a požadovaného díla.

V Rožnově pod Radhoštěm		červen  2019										                                             Zelinka Jiří