## Rekapitulace
Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm Přechod pro chodce na ul. Nádražní
OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE - PŘECHOD PRO CHODCE
SPECIFIKACE
| REKAPITULACE | Kč
1. | MATERIÁL SILNOPROUD | 0
2. | MONTÁŽ SILNOPROUD | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH 21% | 0
| CELKEM S DPH | 0

## materiál silno
I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Materiál
1. | M | CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidlo VO) | m | 22 | 0 | 0
2. | M | CYKY-J 4x10 (rozvod pro VO v zemi) | m | 34 | 0 | 0
3. | M | AYKY-J 4x16 - VO (napojení na stáv. vedeni VO - AES) | m | 8 | 0 | 0
4. | M | Drát FeZn, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m) 50mikronů | m | 30 | 0 | 0
5. | M | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 12 | 0 | 0
6. | M | Trubka celoplastová tuhá prům. 50mm | m | 8 | 0 | 0
7. | M | Spojka pevná prům.50mm | m | 4 | 0 | 0
8. | M | Trubka korudovaná 50/41 (prostup do rozvaděčů, rozvody pro osvětlení) | m | 34 | 0 | 0
9. | M | Plastová dělená chránička průměru 110mm (ochrana stáv. sítí, telecom, aj.) | m | 5 | 0 | 0
10. | M | H07V 50/žz (uzemnění SPD na sloupu) | m | 10 | 0 | 0
11. | M | Nerezová páska V2A š.16mm, tl. 0,75mm (m) | m | 24 | 0 | 0
12. | M | Spona na nerezovou pásku š.16mm, Nerez V2A (ks) | ks | 24 | 0 | 0
13. | M | Proudové napichávací svorky fy ENSTO (pro AES 25mm2) | ks | 2 | 0 | 0
14. | M | Omezovače přepětí 440V na vodič AES 16-120mm2 | ks | 2 | 0 | 0
15. | M | Rozpojovací celoplastová pojistková skříň VO, rozměru 325x290x120 mm pro umístění na sloup pomocí třmenů, (1x odpínač válcových pojistek 14x51 - 16AgG), umístěna na stáv. stožáru +2,5m nad terénem, pojistková skříň napojena ze stávajícího rozvodu VO (AES), kabelem AYKY-J 4x16 a uzemněna vodičem FeZn prům.10mm na společnou uzemňovací soustavu VO | ks | 1 | 0 | 0
16. | M | Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 (připojení stáv. a nového stožár) | ks | 2 | 0 | 0
17. | M | Svorka křížová SK1 (kulatina - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10 (připojení v zemi) | ks | 4 | 0 | 0
18. | M | Svorka spojovací SS k připojení na falc, nerez V2A, Rd 7-8 (Spojování kulatiny) | ks | 4 | 0 | 0
19. | M | Moderní venkovní LED svítidlo pro veřejné osvětlení s integrovanou přepěťovou ochranou a nastavitelným kloubem ± 15° s vyzařovací charakteristikou pro přechody pro chodce. Předřadník typu elektronický se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK09. Těleso: tlakově odlévaný hliník, Světle šedá (odstín blížící se RAL9006). Difuzor: tvrzené temperované sklo. Dodává se s adaptérem nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu, nebo pro boční vstup. Dodáváno s LED zdroji v barvě 5700K. Rozměry: 535 x 260 x 99 mm, Celkový výkon: 54 W, Světelný tok: 6400 lm, Hmotnost: 4,0 kg | ks | 2 | 0 | 0
20. | M | Kompletní zesílený stožár VO pro vetknutí bez výložníku, délka nad zemí 6m, žárový zinek, jedná se o bezpaticový třístupňový stožár pro přechody pro chodce, průměru stožáru 159/133/114mm, dvířka 400x90mm, celkové délky 7,5m, pro zapuštění do země s hloubkou vetknutí min. 1,5m, výška dříku stožáru nad zemí +6,0m, barva RAL 900 | ks | 2 | 0 | 0
21. | M | Výložník stožáru pro chodce, žárový zinek, jednoduchý, délky 3000mm, pro prům. dříku 114mm, prům. ramene 60mm, úhel náklonu 4°, výška nad zemí +6,0m, 6kg | ks | 3 | 0 | 0
22. | M | Stožárová výzbroj 1poj. z Cu, IP54, poj. E14-6A | ks | 2 | 0 | 0
23. | M | PVC roura 300/1500 | ks | 2 | 0 | 0
24. | M | Betonová směs C20/25 pro základové konstrukce (m3) pro ocelové sloupy | m3 | 3.5 | 0 | 0
25. | M | Travní semeno 5kg/100m2 | kg | 0.5 | 0 | 0
0
Podružný materiál 3% z ceny materiálu
1. |  | 3% z (cena materiálu) |  |  |  | 0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## montáž silno
II. Montážní práce (silnoproud)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž el.inst.materiálu, zemní práce pro VO
1. | K | CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidlo) | m | 22 | 0 | 0
2. | K | CYKY-J 4x10 (rozvod pro VO v zemi) | m | 34 | 0 | 0
3. | K | 1-AYKY 4x16mm2 - nadzemní rozvod VO | m | 8 | 0 | 0
4. | K | Ukončení vodiču do 2,5mm ve stožáru a svítidle VO (ks) | ks | 12 | 0 | 0
5. | K | Ukončení vodiču do 16mm na stožáru VO a rozvaděči RJ | ks | 24 | 0 | 0
6. | K | Ukončení vodiču do 50mm (sloup NN - svodiče) | ks | 3 | 0 | 0
7. | K | Drát FeZn, Rd 10, prům.10mm bez podpěr v zemi | m | 30 | 0 | 0
8. | K | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 12 | 0 | 0
9. | K | Trubka PVC prům.50mm vč. příslušenství (spojek) | m | 8 | 0 | 0
10. | K | Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm, položení chráničky (m) | m | 34 | 0 | 0
11. | K | Kabelový prostup z PVC dělené roury do 10,5cm (pro stáv. IS) | m | 5 | 0 | 0
12. | K | H07V 50/žz (uzemnění SPD na sloupu) | m | 10 | 0 | 0
13. | K | Nerezová páska V2A š.16mm, tl. 0,75mm (m) | m | 24 | 0 | 0
14. | K | Spona na nerezovou pásku š.16mm, Nerez V2A (ks) | ks | 24 | 0 | 0
15. | K | Proudové svorky fy ENSTO (pro AlFe 25mm2) | ks | 2 | 0 | 0
16. | K | Omezovače přepětí 440V na vodič AES 16-120mm2 | ks | 2 | 0 | 0
17. | K | Pojistková celoplastová skříň VO, rozměru 300x300x120mm pro umístění na sloup pomocí třmenů (pojistek 14x51 - 16AgG) | ks | 1 | 0 | 0
18. | K | Svorka připojovací SP | ks | 2 | 0 | 0
19. | K | Svorka křížová SK1 | ks | 4 | 0 | 0
20. | K | Svorka křížová SS | ks | 4 | 0 | 0
21. | K | Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. Pásku (ks) | ks | 3 | 0 | 0
22. | K | Nátěr zemního vodiče a spojů | m | 5 | 0 | 0
23. | K | Montáž uličního LED svítidla, 54W/6400lm pro osvětlení chodců na přechodu, IP66 | ks | 2 | 0 | 0
24. | K | Osazení kompletního stožáru VO pro vetknutí, délka nad zemí 6m, žárový zinek, jedná se o bezpaticový třístupňový stožár pro přechody pro chodce, průměru stožáru 159/133/114mm, dvířka 400x90mm, celkové délky 7,5m, pro zapuštění do země s hloubkou vetknutí min. 1,5m, výška dříku stožáru nad zemí +6,0m | ks | 2 | 0 | 0
25. | K | Osazení ocelového výložníku pro chodce, 1-ramenného do hmot. 35kg | ks | 2 | 0 | 0
26. | K | Elektrovýzbroj 1 okruh (osazení a zapojení) | ks | 2 | 0 | 0
27. | K | Ruční výkop jámy tř.4 pro výložníkové stožáry 12m (1,0x1,0x1,7m) | ks | 2 | 0 | 0
28. | K | Pouzdrový základ pro výložníkový silniční stožár | ks | 2 | 0 | 0
29. | K | Vytyčení kabelové trasy | km | 0.03 | 0 | 0
30. | K | Kabelová rýha 35x80cm tř.4 (m) - terén, chodník | m | 12 | 0 | 0
31. | K | Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.4 (m)- terén, chodník | m | 12 | 0 | 0
32. | K | Ruční výkop jámy v zem.tř.4 pro protlak pod komunikací (zápichové jámy) | ks | 2 | 0 | 0
33. | K | Protlak pod stávající komunikací do prům. 100mm vč. plastové chráničky | m | 8 | 0 | 0
34. | K | Provizorní úprava terénu zemina tř.4 (m2) | m2 | 12 | 0 | 0
35. | K | Hutnění zeminy a štěrku po vrstvách max. 200 mm | m2 | 17 | 0 | 0
36. | K | Odvoz zeminy v kontejnérech (5-7m3) na skládku do vzdálenosti do 10 km | ks | 1 | 0 | 0
37. | K | Uložení zeminy na skládku (m3) | m3 | 5 | 0 | 0
38. | K | Řezání rýh 5x7cm - beton (stáv. základ stožáru ČEZu) | m | 1 | 0 | 0
39. | K | Příprava staveniště v lokalitě | h | 6 | 0 | 0
40. | K | Revize elektro včetně revizní zprávy | h | 8 | 0 | 0
41. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 2 | 0 | 0
42. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 2 | 0 | 0
43. | K | Komplexní přezkoušení - oživení | h | 1 | 0 | 0
44. | K | Provoz plošiny (Na montáž 2ks stožárů vč. svítidel a rozpojovací skříně) | h | 8 | 0 | 0
45. | K | Geodetické zaměření kabelů VO | h | 5 | 0 | 0
46. | K | Vytýčení stáv inž. sítí | h | 5 | 0 | 0
47. | K | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel | ks | 2 | 0 | 0
0
Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže
1. |  | 1% z (cena montáže) |  |  |  | 0
Doprava 2 % z ceny materiálu a montáže
1. |  | 2% z (cena materiálu a montáže) |  |  |  | 0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0