## Rekapitulace
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE FRENŠTÁTĚ P/R - Rekapitulace
| SOUHRN | Materiál | Montáž
|  | Kč | Kč
1. | Demontáže | 0 | 0
2. | Rozvaděč RVO-1 | 0 | 0
3. | Rozvaděč RVO-6 | 0 | 0
4. | Rozvaděč RVO-8 | 0 | 0
5. | Rozvaděč RVO-14 | 0 | 0
6. | Rozvaděč RVO-16 | 0 | 0
7. | Rozvaděč RVO-18 | 0 | 0
8. | Rozvaděč RVO-23 | 0 | 0
9. | Rozvaděč RVO-28 | 0 | 0
10. | Rozvaděč RVO-37 | 0 | 0
11. | Přípojkové skříně, pojistky | 0 | 0
12. | Svítidla | 0 | 0
13. | Stožáry, sloupy, výložníky | 0 | 0
14. | Instalační materiál | 0 | 0
15. | Kabely, spojky | 0 | 0
16. | Uzemnění | 0 | 0
17. | Zednické práce | 0 | 0
18. | Zemní práce | 0 | 0
19. | Pomocná montážní technika | 0 | 0
20. | Revize | 0 | 0
| Celkem (bez DPH) | 0 | 0
REKAPITULACE
Kč
A. | Materiál |  | 0
B. | Montáže |  | 0
C. | Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál |  | 0
D. | Revize |  | 0
E. | HZS |  | 0
0
| CELKEM - náklady bez DPH | 0 | Kč
| DPH 15% | 0 | Kč
| CELKEM - náklady včetně DPH | 0 | Kč

## Položky
REKONSTRUKCE VO MĚSTA FRENŠTÁT P/R - POLOŽKY
P.č. | Položka : | Název položky : | MATERIÁL |  |  |  | MONTÁŽ |  | SUMA | POZNÁMKA
1. | Pol. č. | DEMONTÁŽE | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma | Hl. jistič | Umístění
1. | - | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x40A | Rožnovská 896
2. | - | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO-6 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x40A | Rožnovská 327
3. | - | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO-8 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x20A | Rožnovská 345
4. | - | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO-14 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x32A | Dolní 305
5. | - | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO-16 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x40A | Dolní 414
6. | - | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO-18 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x40A | Podkopčí 474
7. | - | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO-23 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x63A | Nádražní 908
8. | - | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO-28 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x32A | Podkopčí 63
9. | - | Demontáž stávajícího rozvaděče RVO-37 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x20A | Závodí 741
10. | - | Demontáž stávajícího Jp | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | - | Demontáž stávající konzoly | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | - | Odvoz a uložení sloupu / konzoly | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 10258 | Odpojení stávajícího svítidla | ks | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | - | Odvoz a uložení svítidla | ks | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 290801 | Odpojení spotřebiče od svorek | ks | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 202011 | Demontáž stávajícího svítidla | ks | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 100252 | Odpojení stávajícího kabelu RVO | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Pol. č. | ROZVADĚČ RVO-1 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma | Hl. jistič | Umístění
1. | 911581 | Plastová sestava rozvaděče(ů) určená pro veřejné osvětlení, IP44, instalace v pilíři (případně sestava rozvaděče + sokl), přívodní a elektroměrná část plombovatelná, hlavní jistič 3f-40A/B, standardní prostor pro třífázový jednosazbový elektroměr, instalační část s 6-ti vývody jištěnými jističi 3f-16A/C, spínání přes stykače, řídící hodiny a světelné relé, přepínání na automatický / ruční režim provozu. Dále pak prostorová rezerva 40x40 cm pro případnou dodatečnou instalaci řídícího systému. Skříň uzamykatelná zámkem FAB. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x40A | Rožnovská 896
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Pol. č. | ROZVADĚČ RVO-6 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma | Hl. jistič | Umístění
1. | 911581 | Plastová sestava rozvaděče(ů) určená pro veřejné osvětlení, IP44, instalace v pilíři (případně sestava rozvaděče + sokl), přívodní a elektroměrná část plombovatelná, hlavní jistič 3f-40A/B, standardní prostor pro třífázový jednosazbový elektroměr, instalační část s 6-ti vývody jištěnými jističi 3f-16A/C, spínání přes stykače, řídící hodiny a světelné relé, přepínání na automatický / ruční režim provozu. Dále pak prostorová rezerva 40x40 cm pro případnou dodatečnou instalaci řídícího systému. Skříň uzamykatelná zámkem FAB. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x40A | Rožnovská 327
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Pol. č. | ROZVADĚČ RVO-8 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma | Hl. jistič | Umístění
1. | 911581 | Plastová sestava rozvaděče(ů) určená pro veřejné osvětlení, IP44, instalace v pilíři (případně sestava rozvaděče + sokl), přívodní a elektroměrná část plombovatelná, hlavní jistič 3f-20A/B, standardní prostor pro třífázový jednosazbový elektroměr, instalační část se 4-mi vývody jištěnými jističi 3f-16A/C, spínání přes stykače, řídící hodiny a světelné relé, přepínání na automatický / ruční režim provozu. Dále pak prostorová rezerva 40x40 cm pro případnou dodatečnou instalaci řídícího systému. Skříň uzamykatelná zámkem FAB. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x20A | Rožnovská 345
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | Pol. č. | ROZVADĚČ RVO-14 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma | Hl. jistič | Umístění
1. | 911581 | Plastová sestava rozvaděče(ů) určená pro veřejné osvětlení, IP44, instalace v pilíři (případně sestava rozvaděče + sokl), přívodní a elektroměrná část plombovatelná, hlavní jistič 3f-32A/B, standardní prostor pro třífázový jednosazbový elektroměr, instalační část s 6-ti vývody jištěnými jističi 3f-16A/C, spínání přes stykače, řídící hodiny a světelné relé, přepínání na automatický / ruční režim provozu. Dále pak prostorová rezerva 40x40 cm pro případnou dodatečnou instalaci řídícího systému. Skříň uzamykatelná zámkem FAB. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x32A | Dolní 305
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
6. | Pol. č. | ROZVADĚČ RVO-16 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma | Hl. jistič | Umístění
1. | 911581 | Plastová sestava rozvaděče(ů) určená pro veřejné osvětlení, IP44, instalace v pilíři (případně sestava rozvaděče + sokl), přívodní a elektroměrná část plombovatelná, hlavní jistič 3f-40A/B, standardní prostor pro třífázový jednosazbový elektroměr, instalační část s 6-ti vývody jištěnými jističi 3f-16A/C, spínání přes stykače, řídící hodiny a světelné relé, přepínání na automatický / ruční režim provozu. Dále pak prostorová rezerva 40x40 cm pro případnou dodatečnou instalaci řídícího systému. Skříň uzamykatelná zámkem FAB. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x40A | Dolní 414
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
7. | Pol. č. | ROZVADĚČ RVO-18 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma | Hl. jistič | Umístění
1. | 911581 | Plastová sestava rozvaděče(ů) určená pro veřejné osvětlení, IP44, instalace v pilíři (případně sestava rozvaděče + sokl), přívodní a elektroměrná část plombovatelná, hlavní jistič 3f-40A/B, standardní prostor pro třífázový jednosazbový elektroměr, instalační část s 6-ti vývody jištěnými jističi 3f-16A/C, spínání přes stykače, řídící hodiny a světelné relé, přepínání na automatický / ruční režim provozu. Dále pak prostorová rezerva 40x40 cm pro případnou dodatečnou instalaci řídícího systému. Skříň uzamykatelná zámkem FAB. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x40A | Podkopčí 474
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
8. | Pol. č. | ROZVADĚČ RVO-23 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma | Hl. jistič | Umístění
1. | 911581 | Plastová sestava rozvaděče(ů) určená pro veřejné osvětlení, IP44, instalace v pilíři (případně sestava rozvaděče + sokl), přívodní a elektroměrná část plombovatelná, hlavní jistič 3f-63A/B, standardní prostor pro třífázový jednosazbový elektroměr, instalační část s 8-mi vývody jištěnými jističi 3f-16A/C, spínání přes stykače, řídící hodiny a světelné relé, přepínání na automatický / ruční režim provozu. Dále pak prostorová rezerva 40x40 cm pro případnou dodatečnou instalaci řídícího systému. Skříň uzamykatelná zámkem FAB. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x63A | Nádražní 908
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
9. | Pol. č. | ROZVADĚČ RVO-28 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma | Hl. jistič | Umístění
1. | 911581 | Plastová sestava rozvaděče(ů) určená pro veřejné osvětlení, IP44, instalace v pilíři (případně sestava rozvaděče + sokl), přívodní a elektroměrná část plombovatelná, hlavní jistič 3f-32A/B, standardní prostor pro třífázový jednosazbový elektroměr, instalační část s 6-ti vývody jištěnými jističi 3f-16A/C, spínání přes stykače, řídící hodiny a světelné relé, přepínání na automatický / ruční režim provozu. Dále pak prostorová rezerva 40x40 cm pro případnou dodatečnou instalaci řídícího systému. Skříň uzamykatelná zámkem FAB. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x32A | Podkopčí 63
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
10. | Pol. č. | ROZVADĚČ RVO-37 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma | Hl. jistič | Umístění
1. | 911581 | Plastová sestava rozvaděče(ů) určená pro veřejné osvětlení, IP44, instalace v pilíři (případně sestava rozvaděče + sokl), přívodní a elektroměrná část plombovatelná, hlavní jistič 3f-20A/B, standardní prostor pro třífázový jednosazbový elektroměr, instalační část s 4-mi vývody jištěnými jističi 3f-16A/C, spínání přes stykače, řídící hodiny a světelné relé, přepínání na automatický / ruční režim provozu. Dále pak prostorová rezerva 40x40 cm pro případnou dodatečnou instalaci řídícího systému. Skříň uzamykatelná zámkem FAB. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x20A | Závodí 741
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
11. | Pol. č. | PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ, POJISTKY | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma | Poznámka
1. | - | Přípojková pojistková skříň, na přívodu pro vodiče do 240 mm2, na výstupu do 50 mm2, v plastovém pilíři, IP44, přisazená k rozvaděči RVO-x. | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | - | Pojistka nožová - velikost 00, 32A gG | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | - | Pojistka nožová - velikost 00, 40A gG | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | - | Pojistka nožová - velikost 00, 50A gG | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | - | Pojistka nožová - velikost 00, 80A gG | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
12. | Pol. č. | SVÍTIDLA | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Suma | Poznámka
1. | 202015 | A | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 97,4 W, 12524 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
2. | 202015 | B | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 133,2 W, 16307 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
3. | 202015 | C | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 92,4 W, 12101 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
4. | 202015 | D | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 75,1 W, 9359 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
5. | 202015 | E | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 82,0 W, 10303 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
6. | 202015 | F | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 16,7 W, 2134 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
7. | 202015 | G | ks | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 22,8 W, 2892 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
8. | 202015 | H | ks | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 27,5 W, 3579 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
9. | 202015 | I | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 39,3 W, 4882 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
10. | 202015 | J | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 34,2 W, 4317 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
11. | 202015 | K | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 24,2 W, 3235 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
12. | 202015 | L | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 42,0 W, 5646 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
13. | 202015 | M | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 51,7 W, 7013 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
14. | 202015 | N | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo venkovní, 61,6 W, 8067 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
15. | 202015 | O | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Základní parametry odpovídají svítidlu J
LED svítidlo venkovní asymetrické, 34,2 W, 4317 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
16. | 202015 | P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Základní parametry odpovídají svítidlu F
LED svítidlo venkovní asymetrické, 16,7 W, 2134 lm, 2700 K, IP66, IK9, hliníkové těleso,
přesnější specifikace parametrů - viz. přílohy
|  |  |  | 388 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Pol. č. | STOŽÁRY, SLOUPY, VÝLOŽNÍKY | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Suma | Poznámka
1. | - | Stožár ocelový sadový, SB7, bezpaticový, třístupňový, délka 7,0 m, průměry st. 133/89/60 mm, bezpaticový, vetknutý, žárově pozinkovaný, | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vetknutí 1,0 m
2. | - | Stožár ocelový silniční , JB8, bezpaticový, třístupňový, délka 8,0 m, průměry st. 133/102/76 mm, bezpaticový, vetknutý, žárově pozinkovaný, | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vetknutí 1,3 m
3. | - | Stožár ocelový silniční , JB10, bezpaticový, třístupňový, délka 10,0 m, průměry st. 133/102/76 mm, bezpaticový, vetknutý, žárově pozinkovaný, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vetknutí 1,5 m
4. | - | Stožár ocelový silniční , JB11, bezpaticový, třístupňový, délka 11,0 m, průměry st. 159/114/89 mm, bezpaticový, vetknutý, žárově pozinkovaný, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vetknutí 1,0 m
5. | - | Výložník ocelový, typ V - obloukový, délka v=1500 mm, úhel náklonu 0°, průměr násady 76 mm, průměr ukončení 76 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | - | Výložník ocelový, typ V - obloukový, délka v=2000 mm, úhel náklonu 0°, průměr násady 76 mm, průměr ukončení 76 mm | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | - | Dvojvýložník ocelový, typ rovný 90, délka v=2000 mm, úhel náklonu 0°, průměr násady 76 mm, průměr ukončení 76 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | - | Stožárová redukce 76/60 mm | ks | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | - | Konzola ocelová, délka v=1,0 m | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
14. | Pol. č. | INSTALAČNÍ MATERIÁL | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Suma | Poznámka
1. |  | Svorka připojení k nadzemnímu vedení | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Pojistková patrona E27-4A gG | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve svítidle
3. |  | Stožárová výzbroj ( pojistková rozvodnice ), SR561-27/Cu 1 pojistka | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15. | Pol. č. | KABELY, SPOJKY | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Suma | Poznámka
1. |  | Kabely AYKY-J 4x16 mm2 - volně | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Kabely AYKY-J 4x25 mm2 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Kabely CYKY-O 3x2,5 mm2 | m | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Propojovací kabel
4. |  | Kabelová spojka 2x4x25 mm2 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Kabelová spojka odbočná T 3x4x25 mm2 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Ukončení kabelu do 4x25 mm2 | ks | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Ukončení kabelu do 3x2,5 mm2 | ks | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
16. | Pol. č. | UZEMNĚNÍ | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Suma | Poznámka
1. |  | Zemnící pásek FeZn 30x 4 mm | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Svorka hromosvodná připojovací SP1 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Zemnící tyč ZT2 - v=2000 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
17. | Pol. č. | ZEDNICKÉ - STAVEBNÍ PRÁCE | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Suma | Poznámka
1. |  | Vybudování nového základu pro rozvaděč RVO-x | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dle specifikace rozvaděčů
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
18. | Pol. č. | ZEMNÍ PRÁCE | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Suma | Poznámka
1. |  | Vybourání původního základu pod rozvaděčem RVO-x | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Vybourání stávajícího základu Jp | m3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Výkop ručně, 35x80 cm, zemina tř.3 - rozšíření | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Výkop ručně, 50x120 cm, zemina tř.3 - rozšíření | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Výkop stožárové jámy | m3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Stožárové pouzdro - betonové, beton základový, třída B20 | m3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Betonový límec základu | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Zřízení kabelového lože 2x10 cm | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Prostup AROT 70 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Zához ručně 35x80 m, zemina tř.3 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | Zához ručně 50x120 m, zemina tř.3 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Zakrytí výstražných fólií | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Úprava terénu | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Vytýčení trasy inženýrských sítí | km | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Zaměření trasy kabelu | km | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | Vytýčení trasy kabelu | km | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | Napojení vedení | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
19. | Pol. č. | POMOCNÁ MONTÁŽNÍ TECHNIKA | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Suma | Poznámka
1. |  | Montážní plošina | hod. | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
20. | Pol. č. | REVIZE | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Suma | Poznámka
1. |  | Revize řešené části VO | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0