Ing.H.Flodrová - architektonicko stavební projektová kancelář

Lužická 19,616 00 Brno,tel.543242188,737945481

_________________________________________________________________________________

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Frenštát pod Radhoštěm p.č.1613

rekonstrukce Domu kultury

projekt pro stavební povolení

Investor: Město Frenštát pod Radhoštěm, IČ:

_______________________________________________________________

Vypracovala: Ing.H.Flodrová

Zakázka číslo: F 2014 37

Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.Úvod

Předkládaný projekt řeší zřízení osobního neevakuačního výtahu v objektu Domu kultury. Stávající objekt není členěn na požární úseky, požární řešení objektu nemá projektant k dispozici.

Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostího řešení byl projekt pro stavební povolení vypracovaný v březnu 2014 atelierem Velehradský.

2. Situování

Stávající objekt je samostatně stojící mezi ulicemi Mariánskou a Dr.Parmy. Vstup do objektu je z ulice Mariánské . Příjezdové komunikace zůstávají bez změn a vyhovují požadavkům ČSN 73 0802 na přístupové komunikace.

3. Popis stávajícího objektu

Stávající objekt je dvoupodlažní, podsklepený se sedlovou střechou. V podzemním podlaží je technické zázemí Domu kultury. V 1.podlaží je klubovna, kanceláře, knihovna a hygienické zázemí. Ve 2. podlaží je z foyeru přístupné občerstvení, hygienické zázemí a víceúčelový sál s jevištěm, šatnami a klubovnami. Z foyeru vedou do vstupní haly v 1.podlaží dvě schodiště. U severního schodiště je předkládaným projektem navržen osobní výtah se strojem ve výtahové šachtě v nejvyšším podlaží. Výtah tvoří samostatný požární úsek.

Objekt je zděný s kombinací železobetonového skeletu a stropů nad podlažími. Krov je z železobetonových vazníků s ocelovými táhly. Výška objektu z hlediska požární ochrany je 4,2 m.

4. Popis úprav

Úpravy objektu spočívají ve vyzdění výtahové šachty vedle severního schodiště přes všechna podlaží a ve vybourání otvoru ve stropech. Do nových otvorů ve schodišťové stěně v každém podlaží budou osazeny automatické centrální dveře do výtahové šachty a osazena výtahová technologie.

5. Rozdělení na požární úseky

Úpravy jsou posuzovány podle ČSN 73 0834 - Změny staveb jako změny staveb skupiny II. Nová výtahová šachta je podle čl.5.1.1 ČSN 73 0834 samostatným požárním úsekem, který je podle čl.8.10.2 ČSN 73 0802 zařazen do II.stupně požární bezpečnosti. Do zbývající části objektu není zasahováno.

6. Posouzení konstrukcí

Stávající konstrukční systém je nehořlavý. Výtahová šachta je zděná.

Výtahová šachta - požadavek	požárně dělicí konstrukce EI 30 DP1

požární uzávěry otvorů      EW 15 DP1

- šachta je zděná z voštinových cihel tl. 250 mm s požární odolností REI 180 DP 1 - vyhovuje pro III.SPB, který lze předpokládat u DK.

- dveře do výtahové šachty budou  min. typu EW 15 DP 1 - vyhovuje

Rozvaděč

- rozvaděč bude součástí  rámu dveří nebo bude umístěn vedle výtahu a napojen na stávající elektrorozvody. Rozvaděč nemusí splňovat požadavky podle poznámky čl.6.1.7 ČSN 73 0810:2009, v případě že má napětí větší než 200 V, ale jistič je menší než 25 A a nejedná se o technologickou elektrickou rozvodnu. V případě, že bude použit jistič s více než 25 A, je nutné splnit požadavky čl.6.1.7 ČSN 73 0810.

Prostupy rozvodů elektroinstalací požárně dělicími konstrukcemi musí být nehořlavě do- těsněny atestovanými protipožárními tmely nebo jinými materiály.

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi budou těsněny podle čl.6.2.2 ČSN 73 0810 : 2009 takto:

- kabelové a jiné elektrické rozvody tvořené svazkem vodičů, pokud prostupují jedním otvorem, mající izolace šířící požár a jejich hmotnost je větší než 1,0 kg/m systémové těsnění EI - UC, požární odolnost v minutách podle odolnosti stěny min.60 min.

Prostupy realizované podle čl.6.2.2 ČSN 73 0810 musí být označeny štítkem podle §9 odst.6 vyhlášky č.23/2008 Sb.s informacemi o:

požární odolnosti

druhu a typu ucpávky

datu provedení

firmě, adrese a jméně zhotovitele

označení výrobce systému

Výtahovou šachtu osobního neevakuačního výtahu nelze odvětrat podle čl.8.10.5 ČSN 73 0802  nad úrovní nejvyšší polohy výtahové klece s přívodem vzduchu v nejnižší úrovni. Výtah je podle metodického stanoviska GŘ HZS ČR a Unie výtahového průmyslu ČR z 25.4.2012 posuzován jako celek, tedy jako stroj  se zabudovaným elektrickým, strojním a dalším zařízením. Elektrická zařízení  a rozvody, které jsou součástí dodávaného výtahu ( vlečné a ovládací kabely, osvětlení kabiny,elektromotory atd. ) musí výlučně splňovat technické podmínky uvedené v normách řady EN 81 - xx. Požadavky na přípojné kabely jsou stanoveny čl.12.9.3 ČSN 73 0802.

Výtah bude opatřen tabulkou „Nepoužívat v případě požáru“.

V posledním podlaží u výtahu bude osazen 1 přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B.

7. Použité předpisy

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

ČSN 73 0810	Společná ustanovení + Z1, Z2, Z3

ČSN 73 0834	Změny staveb

Brno, duben 2014

Vypracovala: Ing.H. Flodrová