TECHNICKÁ ZPRÁVA

A) Základní technické údaje

Předmět a rozsah projektu

Účelem projektu je provedení výměny  světelných , zásuvkových  rozvodů  a  hromosvodové soustavy v objektu   domu kultury ve Frenštátě p/R.

Z hlediska rozsahu je projekt proveden pro provedení stavby.

Projektové podklady 
stavební dispozice 
požadavky investora

projekt pro stavební povolení

vyjádření institucí k projektu pro stavební povolení 
požadavky ostatních profesí

katalogové listy elektrotechnických výrobků 
příslušné ČSN platné v době zpracování projektu

Rozsah projektu

Projekt řeší:

umělé osvětlení vnitřní i vnější 
nouzové osvětlení – rozvody vč nap. Zdroje ponecháno stáv – výměna svítidel

vnitřní silové elektroinstalace 
sestavy rozvaděčů

uzemnění a ochrana před bleskem (hromosvodová soustava)

Technické údaje

- proudová soustava 3NPE ~ 400 1230V; 50Hz; TN-C-S

- ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: základní - automatickým odpoj. od zdroje

zvýšená - proudovými chrániči 
doplňková - ochranným pospojováním

viz. Protokol o určení vnějších vlivů  - Určeny odbornou  komisí  dle ČSN  33 2000-5-51 edice 3  - příloha TZ

B) Energetická bilance

Bilance spotřeby el. energie KD

Instalovaný výkon                                                Pi = 226,00 kW

Koeficient soudobosti                                           ~ = 0,5

výpočtové zatížení                                                Pp = 113 kW

výpočtový proud                                                   In = 163 A

Kategorie dodávky el. energie                              č.III,  podle  ČSN 34 1610

Hodnota hl. jističe rozvaděče HR                          3f - 250A/B

C) Měření spotřeby el. energie

Měření spotřeby elektrické energie bude umístěno v rozvodnici HR  poli č.l a bude řešeno jako měření nepřímé, tj. napojení elektroměru prostřednictvím měřících převodních transformátorů 250/5A. Vzhledem k druhu velkoodběru bude zvolen typ měření C. Měřící pole bude zaplombováno. Rozvaděč bude přístupný pracovníkům ČEZ Měření a.s. na požádání správcem nebo jiným určeným zástupcem kulturního domu. Elektroměr je dodávkou ČEZ při připojování odběratele. Ostatní pole budou pole vývodová s jednotlivými jističi nebo odpojovači hlavních napájecích větví.S kompenzací  jalového proudu  se vzhledem  k instalovaným spotřebičům neuvažuje – svítidla  jsou vybavena elektronickými předřadníky

D) Roční spotřeba el. energie

Roční spotřeba el.  energie  bude  stanovena  na  základě  zkušebního provozu  kultůrního domu.

E) Napojení  na rozvodnou síť

Objekt bude napájen stávající, již dříve posilovanou přípojkou NN, která je provedena kabelem 2x CYKY-J 3x120+70 mm2 ze skříně PSR2 , který je vybaven  nožovými pojistkami 3x PN1 – 185A  z nožových pojistek  jsou kabely vedeny do hlavního rozvaděče RH umístěným v hl. rozvodně v 1.pp objektu KD. Kabely vedeny  v zemi a je proveden prostup základem do objektu. Zde budou kabely ukončeny  na svorkách  hlavního jističe 3f-250A hlavního rozvaděče RH, neboť kvalitativně i kapacitně vyhovuje energetickým požadavkům rekonstruovaného objektu domu kultury.

Hlavní rozvaděč RH je řešen jako soustava skříňových oceloplechových rozvodnic  o 3 polích a rozměrech (800+800+800)x2250x400 mm, která bude osazena  v elektrorozvodně, m.č. 013. Měření 
spotřeby elektrické energie bude umístěno v poli č.l ( uzpůsobené k zaplombování) a bude řešeno jako měření nepřímé, tj. napojení elektroměru prostřednictvím měřících převodních transformátorů250/5A. Vzhledem k druhu odběru byl zvolen typ měření C. Měřící pole bude zaplombováno. Rozvaděč bude přístupný pracovníkům ČEZ Měření a.s. na požádání správcem nebo jiným určeným zástupcem 
kulturního domu. Elektroměr je dodávkou ČEZ při připojování odběratele. Ostatní pole budou 
pole vývodová s jednotlivými jističi nebo odpojovači hlavních napájecích větví.

Ochrana proti přepětí a bleskovým proudům

Jelikož řešené prostory budou vybaveny technikou citlivou na přepětí, je provedena tato 
ochranu provádět tímto způsobem:

I. stupeň přepěťové ochrany bude zajištěn pomocí 1 ks svodiče přepětí typu 
DEHNbloc, který je navržen v hlavním rozvaděči RH.

II. stupeň přepěťové ochrany bude zajištěn DEHGUARD TN-S, které budou 
instalovány ve všech podružných rozvaděčích Rxx, kde je počítáno s místem pro tyto svodiče,

Při montáži svodičů přepětí musí být dodrženy montážní podmínky určené 
výrobcem.

Jako III. stupeň ochrany proti přepětí je doporučeno použít chráněné zásuvky s 
varistorem - např. při napájení počítačů a další citlivé elektroniky.

Ekvipotenciální přípojnice (HOPl

Důležitým předpokladem funkce proudových chráničů je účinné vyrovnáním potenciálu mezi vodivými částmi. Dle normy ČSN 332000-4-41 ed.2 a ČSN 332000-5-54 se řeší hlavní a doplňující pospojování na ekvipotenciální přípojnici. Na vhodném místě (vedle rozvaděče HR) bude umístěna HOP (hlavní ochranné pospojování - ekvipotenciální přípojnice), na které bude provedeno spojení s hromosvodem, uzemněním a se všemi vedeními a ocelovými konstrukcemi budovy (plynové potrubí, ústřední topení, stínění kabelu telefonu, ocel.vodní potrubí atd.). Propojení HOP a hromosvodu bude provedeno vodičem FeZn 8 mm.

Podružné rozvodnice budou připojeny samostatnými vodiči na hlavní ochrannou přípojnici (PAS) v hlavním rozvaděči pomocí  náhodného uzemňovacího  vodiče ( náhodný  uzemňovací vodič  je tvořen  ocelovými kabelovými žlaby, který  je   napojen pomocí  vodiče CYA 25mm2 zž na svorkovnici PE  rozvodnice HR). Rozvody vody, plynu a vytápění budou připojeny vodiči CYA10mm2. Datové rozvodnice budou napojeny samostatnými vodiči CYA 6 - 16mm2. Hlavní uzemňovací přípojnice v RH bude napojena zemnícím vodičem FeZn 8mm na společnou uzemňovací soustavu stavby. Dále bude provedeno ochranné pospojování dle ČSN 33-2000-41-4 ed.2 vodiči CY 4mm2 a CY 6 mm2, které bude připojeno na přípojnici HOP. Rozvaděč RH a ostatní rozvaděče pak vodičem CY A zž dle přívodních průřezů. Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny požárními ucpávkami dle požadavků  požární zprávy.

Rozvaděč RH

Pro rozvod hlavní elektroinstalace objektu je určen hlavní rozvaděč RH. Jedná se o oceloplechovou skříňovou rozvodnici o rozměrech (800+800+800)x2250x400 mm, 3 pole, 
která bude umístěna v místnosti elektrorozvodny m.č.013. První pole bude přívodní a bude 
vybaveno hlavním jističem a fakturačním měřením spotřeby el. energie. Dále zde bude umístěn pojistkový odpojovač typu OPV22 vybavený válcovými pojistkami 3xPV22-l00A/gG, které budou jistit vodič přepětí typu lB DEHNbloc. Na dveřích pak bude umístěna kontrolka provozu a STOP-tlačítko, jehož ovládání bude napájet samostatný jistič.

Ve 2. a 3. poli pak budou instalovány standardní jistící a spínací prvky. Z tohoto rozvaděče bude provedena veškerá elektroinstalace kulturního domu, ze kterého budou vyvedeny a odjištěny všechny hlavní přívody pro podružné rozvaděče zajišťující návaznou elektroinstalací celého objektu kulturního domu. 1.NP a budou odsud napojeny podružné rozvaděče R-Ol-03, R-04- RK, R lO-14, R20-24,  R30-31. Přívod pro rozvaděč RH je řešen zemní přípojkou NN, a to kabelem typu 2x CYKY 3x120+70 mm'. Rozvaděč bude možné vypnout tlačítkem CENTRAL STOP, které bude umístěno u hl. vtupu  do  objektu KD.

Rozvaděče R-N.O.- ponchán stávající

Pro centrální napájení systému nouzového osvětlení je určen rozvaděč R-N.O. Jedná se o 
skříňový ocelopechový rozvaděč o rozměrech 800x2250x400 mm, který je instalován 
v elektrorozvodně m.č. 013. Rozvaděč je vybaven systémem UPS, který zajistí v případě 
výpadku elektrické energie nebo v případě požárního nebezpečí svícení svítidel nouzového 
osvětlení po dobu min. jedné hodiny. Rozvaděč je napájen z rozvaděče RH kabelem 
CYKY 3x10 mm2, a mimo zdroj UPS bude obsahovat jistící a spínací prvky včetně systému 
pro dobíjení baterií systému nouzového osvětlení.

Rozvaděč R-VZT

Pro napojení nových vzduchotechnických jednotek je určen rozvaděč R- 04. Jedná se ocelopechový rozvaděč který bude umístěn v m.č. 021. Rozvaděč bude napojen z rozvaděče RH kabelem CYKY 5Cx50 mm",

Rozvaděč MaR

Rozvodnice  jsou  dodávkou  VZT – stavba provede pouze  přívodní   kabelové  vedení  , které  bude ukončeno volným vývodem  cca 2m , který  bude  dodavatelem  po provedení montáže  řídících jednotek   zapojen  na hl. svorkovnici  jednotlivých  rozvodnic.

Rozvaděč RK

Rozvodnice   bude ponechán stávající

Rozvaděče Rxx

Všechny ostatní podružné rozvaděče mimo výše zmíněné budou řešeny jako oceloplechové 
rozvodnice s oceloplechovými dveřmi, instalovatelné do stěnových nik. Rozměry rozvaděčů 
budou různé, dle množství vybavení v daných částech řešeného objektu. Rozvaděče budou 
vyzbrojeny hlavními vypínači a modulovými jistícími a spínacími prvky. Napájení těchto 
rozvaděčů bude vždy z rozvaděče RH a to kabely CYKY  dle blokového schématu. Napájecí  kabely  budou uloženy  v 1PP v kabelovém ocelovém žlabu ,  v ostatních podlažích pod omítkou a v podlaze – min  krytí kabelů 20mm. Sestavy rozvaděčů řeší jedmotlivé výkresy dle seznamu dokumentace.

F) náhradní zdroje , zálohované rozvody

Pro centrální napájení systému nouzového osvětlení je určen stávající rozvaděč R-N.O., který  je vybaven vlastním záložním zdrojem Jedná se o skříňový ocelopechový rozvaděč o rozměrech 800x2250x400 mm, který je instalován v elektrorozvodně m.č. 013. Rozvaděč je vybaven systémem UPS, který zajistí v případě výpadku elektrické energie nebo v případě požárního nebezpečí svícení svítidel nouzového osvětlení po dobu min. jedné hodiny. Rozvaděč bude napájen z rozvaděče RH kabelem CYKY 3x10 mm2, a mimo zdroj UPS bude obsahovat jistící a spínací prvky včetně systému pro dobíjení baterií.

Vypnutí UPS a R-N.O bude zajištěno tlačítkem TOTAL STOP, které bude umístěno  u hl. vstupu  do objrktu..

G) Světelné rozvody

Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY-J , CXKH-R , které budou uloženy v kabelových žlabech ,  v podlaze a pod omítkou. Rozvody  vedené  pod  omítkou  budou provedeny kabely CYKY – min. krytí  kabelů  omítkovou směsí  bude 20mm -  rozvody  vedené volně ( půda ) budou provedeny  bezhalogenovým kabely  typu CXKH-R. Umělé osvětlení vnitřních prostorů jsou navrženy žárovkovými, zářivkovými  a led  svítidly, venkovní prostory pak výbojkovými svítidla  na ocelových stožárech ,  u vstupů budou osazeny  svítidla  se senzorem pohybu. Umělé  osvětlení prostor  domu  kultury  je  navrženo takto. Návrh  osvětlení  respektuje  pozice svítidel vytvořené v PD interiéru. Osvětlení  chodeb , vstupu   je provedeno pomocí   zářivkových svítidel  a svítidel  s LED zdroji. Svítidla budou   vestavěna  do podhledů , zavěšena  na lankových závěsech -  spodní hrana bude kopírovat spodní  okraj podhledu  nebo přisazena  ke stropní konstrukci. Osvětlení chodeb  bude ovládané pomocí  kolébkových vypínačů , které budou osazeny  ve výšce 120 cm nad podlahou. Osvětlení vstupní haly  bude  provedeno  ve dvou  úrovních – běžný provoz – pouze orientační  osvětlení spínavé pomocí  tlačítkových ovladačů s orientační kontrolkou a slavnostní osvětlení  -  bude ovládané ze skříně OS 10.1 osazené  v prostoru šatny. Vyznačená svítidla  ve  hl. vstupu  budou ovládána  pomocí domovního strážce.Osvětlení  prostoru kanceláří   bude provedeno zářivkovými svítidly  , které  budou přisazeny ke stropní konstrukci a ovládané po skupinách  pomocí kolébkových vypínačů  , které budou osazeny  ve výšce 120 cm nad podlahou.

Osvětlení výstavní plochy  a hl. sálu a malé scény  bude provedeno pomocí  zářivkových svítidel  a LED svítidel ,které  budou   stmívána   vybavena elektronickými stmívatelnými předřadníky   v protokolu DALI – svítidla budou   ovládána pomocí  sedmibodových tlačítek , která  budou mít  naprogramována  předem stanové scény , které  se vyvolají  stiskem  tlačítka. Tlačítkové ovladače  budou osazeny  na vyznačených místech a  budou zapojeny na  sběrnici DALI. Systém regulátorů DIGIDIM  a předřadníky  musí  být od jednoho výrobce. Naprogramování  jednotlivých scén   bude provedeno  na základě  požadavků provozovatele zařízení  - do  systému řízení je  začleněno   zatemňování   dotčených prostor – toto je realizováno  řídícími  jednotkami, které komunikují  na DALI sběrnici. Naprogramování světelných scén bude provedeno v průběhu stavby dle požadavků investora provozovatele kulturního zařízení.

Pro zajištění osvětlení v případě výpadku elektrické energie je ponechán stávající systém svítidel NO bez vlastního zdroje, která jsou napájena ze samostatného rozvaděče R- N.O. a zajišťují svícení nouzového osvětlení po dobu 1 h.- kabelové rozvody  a napájecí zdroj  bude ponechán stávající bude provedena výměna  svítidel.

Intenzity osvětlení byly propočteny na daná místa a jsou patrny v přiloženém světelně technického výpočtu osvětlení jednotlivých místností, dále pak jsou doloženy příkladové výpočty umělého osvětlení - viz. v.Č. 8. dle ČSN EN 12464-1.

Světelné rozvody budou provedeny  kabely CYKY – pod  omítkou , v podlaze  a v půdy ( volná vedení ) bezhalogenovými  kabely CXKH-R 3-5Cx 1 ,5 - 2-3Ax 1,5 taženými nad podhledy, v trubkách PH. Svorkování bude řešeno v instalačních krabicích svorkami bezšroubovými svorkami..

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení únikových cest je navrženo dle ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172 
pomocí nouzových svítidel, napájených z centrálního napájecího systému, který musí 
splňovat požadavky ČSN EN 50171. Doba zálohování svítidel je 1 hodina. Horizontální 
osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty nesmí být menší než 1 lx. Nouzové osvětlení 
musí splňovat požadavky ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172 .

Svítidla pro označení únikových východů a další určená svítidla opatřit příslušnými 
piktogramy s vyznačením směru úniku. Nouzová svítidla budou osazena kompaktními 
zářivkami  a světelnými zdroji LED. V místnostech s podhledy jsou použita vestavná 
svítidla. Na schodištích jsou navržena svítidla s redukovaným piktogramem.

Centrální bateriový systém (CBS) bude umístěn v I.PP v rozvodně NN. Hlavní přívod pro CBS bude proveden kabelem J3x10 z rozvaděče RH s odjištěním pojistkovým odpínačem 32A.

Centrální systém nouzového osvětlení je navržen v provedení pro okruhový 
monitoring, to znamená, že informace o poruše je k dispozici pouze pro daný okruh, bez 
uvedení adresy konkrétního svítidla.

Centrální bateriový systém bude připojen na vypínací prvek TOTAL STOP, 
umožňující vypnutí všech zařízení v objektu. Toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití. Vypínač označit tabulkou TOTAL STOP, ovládací prvek musí být přednostně červený. Vypínač TOTAL STOP musí být s aretací ve vypnuté poloze s možností odaretování pomocí klíčku. Pro vypínání nouzového osvětlení bude mít vypínač "TOTAL STOP" samostatný rozpínací bezpotenciálový kontakt, který bude připojen měděným kabelem 3x1,5.

Rozvody nouzového osvětlení provést kabely s třídou reakce na oheň B2cas1dO s funkčností při požáru, třída funkčnosti kabelové trasy je P30-R- v prostoru půdy. V prostorech půdy kabely připevnit k odolným stavebním konstrukcím (stropu) příchytkami ( s funkčností při požáru P30-R) při dodržení max. rozteče 30 cm mezi příchytkami. V ostatních prostorech kabely uloženy v samostatné kabel trase uložit kabely pod omítku- min.  krytí  10mm omítky.

Provedení nouzových svítidel a rozvodů musí být provedeno takovým způsobem, 
aby porucha jednoho svítidla nevyřadila z provozu celý okruh, na kterém je svítidlo připojeno. 
Nouzová svítidla musí být vybavena pojistkou, která svítidlo odpojí v případě jeho poruchy.

Po ukončení práce na instalaci nouzového osvětlení (NO) musí být provozovateli 
předána aktuální platná dokumentace NO a musí v příslušných prostorech zůstat k dispozici. 
Výkresy musí být pravidelně aktualizovány a musí do nich být doplňovány veškeré změny 
systému. Kromě toho musí být veden provozní deník NO, do kterého musí být 
zaznamenávány běžné prohlídky, zkoušky, poškození a změny - viz. čI. 6 a 7 normy ČSN EN 
50172.

H) Zásuvkové rozvody

Zásuvkové rozvody  budou provedeny kabely CYKY-J , CXKH-R , které budou uloženy pod omítkou, v kabelových žlabech a v podlaze  kabelových chráničkách. Rozvody  vedené  pod  omítkou  budou provedeny kabely CYKY – min. krytí  kabelů  omítkovou směsí  bude 20mm -  rozvody  vedené volně ( půda ) budou provedeny  bezhalogenovým kabely  typu CXKH-R.  Umístění zásuvek  je vyznačeno  na výkresech zásuvky   budou osazeny ve výšce 40 cm , na středu sloupů a pilířů  mimo  pilíře a sloupy budou polohy  zásuvek  odměřeny z výkresů, v prostorech  kde  je  zpracován PD interiéru   bude prováděna koordinace  umístění zásuvek  s požadavky   na provedení  interiéru. – polohy zásuvek převzaty z projektové dokumentace pro stavební povolení. V rámci silové instalace je řešeno napojení silových zásuvek 230V a zásuvek 400V. V prostorách veřejného užívání, tj. sálů, kluboven, výstavní síně šaten apod. jsou instalovány dvojzásuvky 230V,16A, IP20 s natočenou dutinkou  a ochrannými clonkami. V prostorách kanceláří a administrativních jsou navrženy také dvoj zásuvky a v podlahových krabicích jsou zásuvky dvojité 2x230V 16A, IP20 , které jsou doplněny stejnými zásuvkami s přepěťovou ochranou 3. stupně. Zásuvky pro napojení PC  budou  označeny  štítkem DATA  nebo barevně odlišeny. Svorkování bude v krabicích KO 68 a KO 97 bezšroubovými pružinovými svorkami. Všechny zásuvkové okruhy, mimo okruhy, které definuje ČSN 33-2000-4-41 ed.2, budou chráněny proudovými chrániči 30mA.

I) Silové rozvody , napojení VZT adt.

Napojení VZT -  Rozvodnice M+R  jsou  dodávkou  VZT – stavba provede pouze  přívodní   kabelové  vedení  , které  bude ukončeno volným vývodem  cca 2m , který  bude  dodavatelem  M+R po provedení montáže  řídících jednotek   zapojen  na hl. svorkovnici  jednotlivých  rozvodnic.

Osoušeče rukou v prostoru sociálního zařízení budou připraveny přívody 230V pro instalaci vysoušečů rukou. Tato el. instalace bude provedena kabely CYKY3(5)Cxl ,5 (2,5) mm' pod omítkou.Vývody budou ukončeny ve výšce  vyznačené na výkresech v KO 68.

Příprava TUV bude  provedena   el. zásobníkovými ohřívači , které budou  osazeny na vyznačených  místech. Napojení  bude provedeno pomocí kabelů CYKY, které budou  ukončeny v trojpólových vypínačích osazených ve výšce 120cm nad podlahou  - napojení bude provedeno šňůrou CYSY, která bude  ukončena hl. svorkovnici el. ohřívače.

V místnostech sociálních zařízení, WC, umývárnách apod, budou instalovány pomocné 
samostatné potrubní ventilátory 230V/0,5 kW, které budou  spínány  s osvětlením vstupních prostor a budou mít  zpožděný doběh.  Ventilátory budou napájeny kabely CYKY 3Cxl,5 
mm2 ze světelných rozvodů.

Rozvody  měření a regulace řeší samostatná projektová dokumentace.

J) Napojení výtahu

Napojení  výtahu a zvedací plošiny  bude provedeno kabely CYKY -   v místě  osazení  rozvodnice  jednotlivých zvedacích zařízení  budou provedeny volné vývody pro napojení – napojení provede dodavatel   jednotlivých zařízení. Ocelové konstrukce  budou   vodivě pospojovány.

K) Kabelové žlaby

Pro vedení kabelových svazků jsou navrženy trasy společných vedení, uložených na instalačních ocelových žlabech . Trasy  kabelových žlabů jsou vyznačeny  na výkresech  a musí být koordinovány  s výkresem koordinačních rozvodů - stavební část.Kabelové žlaby  budou osazeny  na  nosných konstrukcích ( závitové tyče, C profily , výložníky ) ,které budou  kotveny do  konstrukce stropu nebo stěn Kabelové  žlaby  budou připojeny  na svorkovnici PE rozvodnice HR a budou využity  jako  náhodný vodič pospojování.

L) Uzemnění , bleskosvody

Vnější a vnitřní ochrana před bleskem je navržena a bude provedena dle souboru technických norem ČSN EN 62305 část 1,2,3,4. Vnější ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305-1,2,3 zahrnuje jímací systém, systém svodů, systém uzemnění.

Vnitřní ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305-4 zahrnuje v návaznosti na vnější ochranu instalaci přepěťových ochranných zařízení SPD - přepěťových ochran typu 1,2,3 a dále zajištění dokonalého potenciálového vyrovnání potenciálů mezi kovovými součástmi a elektronickými systémy vně i uvnitř chráněného objektu.Celkový systém ochrany proti blesku a přepětí je navržen a řešen tak, aby objekt a veškerá chráněná zařízení byla umístěna do ochranných prostor vnější jímací soustavy (zóna ochrany před bleskem LPZ 0B ). Jímací soustava a každý jímač, který bude chránit zařízení umístěné na střeše objektu (případné další zařízení jako odfuky VZT ,technolog. zařízení,  ant. systém, apod.), musí být proveden tak, aby chráněný objekt a zařízení byly v ochranném prostoru a přitom byla dodržena dostatečná vzdálenost ( S ) jímače a jeho vedení od chráněných kovových zařízení, kov.částí stavby, kov. instalací a vnitřních systémů. Veškeré kovové části umístěné v  ochranném pásmu jímací soustavy bleskosvodu budou potenciálově vyrovnány - vzájemné vodivé pospojování všech kovových částí a napojeny na hlavní uzemňovací soustavu. Jímací vedení bleskosvodu je navrženo jako mřížová jímací soustava vodičem ALMGSI 8mm, instalovaná na podpěrách, s doplněním jímací tyčovou soustavou patřičné výšky. Jímací soustava je napojena přes zkušební svorky na vždy třemi kusy zem. tyčí ZT20 s doporučením na připojení a využití stávající zem. soustavy. Na uzemňovací soustavu bude provedeno také napojení hlavní přípojnice pospojování objektu. Pro zhotovení bleskosvodu použít typových součástí určené pro bleskosvody a uzemňování dle ČSN EN 50164.

Hlavní parametry vnější ochrany před bleskem objektu :

- Třída ochrany LPS – III .

- Poloměr valící se bleskové koule R = 45m

- Dostatečná vzdálenost S = 0,4m

- Mřížová jímací soustava – velikost ok W = 15x15m

- Vzdálenost mezi svody - 15m

Nová jímací a uzemňovací soustava objektu bude propojena s jímací a uzemňovací soustavou

sousedícího objektu min. na dvou místech. Návrh řešení jímací soustavy je zakreslen v půdoryse bleskosvodu střechy.

SOUHRNNÁ BEZPEČNOSTNí OPATŘENí

Kvalifikace pracovníků

Obsluhovat el. zařízení smí jen pracovníci poučení s kvalifikací min. dle par. 4, vyhl. 50/1978 Sb.

Pracovat na el. zařízení smí jen pracovníci znalí s kvalifikací min. dle par. 5, vyhl. 50/1978 Sb.

Křižování a souběhy

Při montáži musí být dodrženy předepsané vzdálenosti souběhů a křižování kabelů nn s kabely slaboproudu a ostatními podzemními sítěmi.

Provádění montážních prací

Před započetím zemních prací je nutné, aby investor zajistil vytýčení podzemních vedení od správců jednotlivých inženýrských sítí.

Při prováděni montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem a předpisů:

- ČSN EN 50110-1 	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 73 3050 	Zemní práce

- Vyhláška ČÚBP č.48/92 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č.324/90 Sb.

- Zákon 458/2000 Sb.

Výstražné tabulky a nápisy:

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

# PROVOZ A ÚDRŽBA OSVĚTLENÍ :

Aby byly dodržovány předepsané hodnoty intenzity osvětlení  v luxech, tak je nutno osvětlovací soustavy správně provozovat a zejména správně udržovat.

Provoz a údržba osvětlení spočívá v čištění svítidel a světelných zdrojů, ve výměně světelných zdrojů a obnově povrchů ploch odrážejících nebo propouštějících světlo. Kromě toho údržba zahrnuje běžné opravy elektroinstalace. Svítidla je nutno čistit 1x za půl roku. Čištění svítidel bude prováděno ze žebříku nebo individuálně podle místních podmínek. Výměna zdrojů bude prováděna individuálně. Obnova povrchů (maleb) bude prováděna 1x za 3roky. Za stav a provoz osvětlovacích soustav bude zodpovídat pověřená osoba.

Pokles hodnot osvětlení během provozu je charakterizován hodnotou udržovacího činitele, který zásadně ovlivňuje účinnost osvětlovací soustavy.

Provádění údržby bude prováděno podle místních provozních a bezpečnostních předpisů, které zpracovává provozní světelný technik. Tyto předpisy musí obsahovat :

- hodnoty osvětlenosti a místa jejich měření - hodnoty osvětlenosti budou dány ve výkresech půdorysů jednotlivých místností

- pravidla pro obsluhu osvětlení

- pracovní postupy údržby - čištění svítidel a výměna zdrojů bude prováděna ze žebříku nebo individuálně podle místních podmínek

- způsob zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení tak, aby do el. zařízení nezasahovaly osoby bez elektrotechnické kvalifikace

- zajištění zdravé pohody prostředí - zajištění funkčnosti všech svítidel a zajištění stejných typů světelných zdrojů při jejich výměně

- způsob likvidace odpadu - nefunkční světelné zdroje budou likvidovány příslušnou firmou

- vybavení pracovníků pracovními a ochrannými prostředky

- určení odpovědných pracovníků a jejich kvalifikace

- lhůty činností, včetně revizí, korigovaných na základě výsledků kontrolního měření. Před  uvedením el.  zařízení do  provozu musí  být vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením změn do projektu  dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Dále je nutné provádět pravidelné revize podle lhůt stanovených v ČSN 33 1500.

- způsob zajištění evidence stavu osvětlovacích soustav, údržbových prací a výsledků kontrolních měření.

# PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ :

Provedení el. instalace nebude mít vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu nevzniknou žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

# DALŠÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY :

1. El. instalační  práce musí být provedeny tak,  aby odpovídaly platným    elektrotechnickým  předpisům  a ČSN, a  to  za  řízení  pracovníků s kvalifikací  podle ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2  (34 3100) a  se zkouškou  podle vyhl. 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

2. Nutno respektovat vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3.

3. Zajistit,  aby do elektrického a  hromosvodného zařízení nezasahovaly  nedovoleným  způsobem   osoby bez elektrotechnické   kvalifikace  a   nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2 a ĆSN 62 305.

V objektu budou do styku s el. zařízením přicházet laici, proto musí být minimální krytí el. instalace  IP20.

4. S dovolenou obsluhou a bezp. předpisy prokazatelně seznámit všechny osoby, které  budou konat jakékoliv práce  i obsluhu  v uvažovaném objektu. Práce na el. zařízení je nutné provádět  po vypnutí  a zajištění ve smyslu ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2  (34 3100)

5. Před  provedením  omítek  je  nutné  přizvat  revizního technika k prověření správnosti uložení vodičů a ke změření izolačních odporů.

6. Před  uvedením el.  zařízení do  provozu musí  být vyhotovena výchozí    revizní zpráva se zakreslením změn do projektu  dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61.

Dále je nutné  provádět pravidelné  revize el. instalace podle lhůt stanovených v ČSN 33 1500.

7. Je nutné v předepsaných intervalech kontrolovat funkčnost proudových chráničů.

8. Bezpečnostní vypínání el. zařízení jako celku je v rozvaděči hlavním  vypínačem, který musí být označen bezp. tabulkou "Hlavní vypínač - vypni v nebezpečí ". V případě požáru, povodně nebo jiné skutečnosti vyžadující odpojení celého objektu od napětí bude objekt odpojen v trafostanici pojistkami osobou  s kvalifikací  podle ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2  (34 3100) a  se zkouškou  podle vyhl. 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

9. Požární ochrana bude zpracována dle příslušných norem. Provozovatel zpracuje požární předpisy, se kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech určí, které části el. zařízení se budou při požáru vypínat.

# ZÁVĚR  :

V případě výskytu nebo zjištění  nepředvídaných okolností během montáže je nutné,  aby dodavatel o  tomto ihned uvědomil  projektanta, a mohla být sjednána úprava.

Projektant bude trvat na dodržení technických parametrů tohoto projektového řešení. Bez souhlasu projektanta nesmí být žádný použitý prvek nahrazen. Zejména musí být dodrženy předepsané typy svítidel, vypínačů a zásuvek. Dodavatel musí investorovi předložit certifikáty všech použitých typů kabelů, svítidel a všech použitých přístrojů a zařízení.

Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků  investora, která se vyskytne během montáže, musí být samostatně  na novou objednávku  s projektantem projednána a  potvrzena.

V případě, že v době mezi předáním tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací dojde ke změně norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah projektové dokumentace je rovněž nutné, aby investor zajistil revizi tohoto projektového řešení samostatnou objednávkou.

V Boskovicích   květen 2014

Vypracoval  :   	Pavlů Jiří

PROTOKOL BYL PŘEVZAT Z DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

PROTOKOL Č. 20/2011

o určení vnějších vlivů,

vypracovaný komisí projektanta elektroinstalace, kterým byla firma ARCHIKON Frenštát p/R, 
nám Míru 20,74401, Frenštát p/R.

Vypracováno ve Frenštátě p/R, dne 15.12.2011.

REKONSTRUKCE DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P/R -1. ETAPA

Zpracovatelé protokolu:

Podklady použité pro 
vypracování protokolu:

Přílohy:

Martin Kocián,

projektant elektrických zařízení do 1000 Va hromosvodů 
Ing. arch. Jan Siuda,

stavební inženýr, projektant stavební části, HIP

- Předpisy ČSN 33 2000-3, 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 
ČSN 332000-7-701, EN 60721.

- Stavební výkresy poskytnuté projektantem stavební části, 
včetně informacích o použitých stavebních materiálech.

Tabulka určení vnějších vlivů - 1 list

1. Popis objektu a vlivů technologických zařízení:

Posuzovaný objekt je kulturně společenský dům, všechny prostory jsou vytápěné, v žádné z nich nebude 
nadměrná vlhkost. V žádných řešených se nepočítá s jakoukoliv výrobou. Objekt bude využíván pro kulturní, 
zábavní a společenské akce, nepočítá se zde v souvislosti s touto činností s žádným zhoršením vnějších vlivů.

Rovněž ve venkovních prostorách jsou elektrická zařízení instalována, kromě toho je v tomto prostředí 
také hromosvod. Proto bylo venkovní prostředí rovněž posuzováno.

2. Rozhodnutí:

Při posuzování vnějších vlivů a při návrhu požadovaných opatření bylo postupováno dle ČSN 33 2000- 
3,332000-5-54, ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-7-701 a EN 60 721.

Na základě uvedených předpisů, popisu objektu, technologie a údajového listu v příloze, bylo přijato 
následující rozhodnutí:

Venkovní prostory jsou prostorami nebezpečnými.

Zóny O, 1 a 2 v koupelnách jsou prostorami nebezpečnými.
Ostatní prostory jsou normální ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

3. Opatření ke snížení nepříznivých účinků vnějších vlivů:

Ve všech prostorách je nutno splnit podmínky ochrany před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4- 
41 ed.2, včetně provedení hlavního pospojování vodičem CY6 zelenožlutým v rámci budovy. Všechny zásuvky 
přístupné osobám bez elektrotechnické kvalifikace budou chráněny proudovým chráničem. Pro venkovní prostory 
je požadováno krytí alespoň IPx3, případně SELY. Zásuvky určené pro tyto prostory musí být chráněny 
proudovým chráničem. Bleskosvod bude chráněn proti korozi, a to mimo svorky nátěrem, na svorkách vhodným 
vodivým ošetření. Stejně bude ošetřeno uzemnění.

V koupelnách, umývárnách a ve venkovních prostorách je požadováno použití svítidel třídy II.

V koupelnách a umývárnách musí být dodržena ustanovení ČSN 332000-7-701, stejně jako u umývacích 
prostorů umyvadel a dřezů. Zásuvky v koupelnách a ve venkovních prostorách musí být chráněny proudovým 
chráničem. V prostorách s vanou a se sprchou bude provedeno doplňující pospojování vodičem CY4 
zelenožlutým. Světelné okruhy sociálních zařízení budou chráněny proudovým chráničem. V ostatních prostorách 
nejsou vysloveny zvláštní požadavky, postačí krytí IP20.

4. Zdůvodnění:

Pro vnitřní prostory není v předpisech ČSN požadováno žádné zvláštní opatření, ani předepsaná 
základní ochrana je nevyžaduje. Požadavek na zvýšenou ochranu u zásuvek v koupelně se opírá o ČSN 33 
2000-7-701. Pro koupelny je předepsaná ochrana zvýšená. Zvýšená ochrana pro zásuvky používané ve 
venkovním prostředí vyplývá z ČSN 332000-4-41. Opatření byla navržena v souladu s výše uvedenými předpisy.

Poučení: Provozovatel musí mít tento protokol společně s projektovou dokumentací (upravenou dle skutečného 
stavu) a výchozí revizní zprávou uložený po celou dobu životnosti elektroinstalace. V případě změny provozních 
podmínek je provozovatel povinen protokol přepracovat.

Venkovní prostory

|  | Vnější vliv | Prostor | Ochrana |  | Vnější vliv | Prostor | Ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSN |  |  | 33 2000-4-41 | ČSN |  |  | 33 2000-4-41 |
|  | 332000-3 | 33 2000-5-54 | ed.2 |  | 332000-3 | 33 2000-5-54 | ed.2 |
| Teplota okolí | neurčeno |  |  | Sluneční záření | AN2 | normální | základní |
| Vlhkost a teplota | AB8 | nebezpečný | základní | Seismicita | AP1 | normální | základní |
| Nadmořská výška | AC1 | normální | základní | Bouřková činnost | AQ1 | normální | základní |
| Výskyt vody | AD4 | nebezpečný | základní | Pohyb vzduchu | AR2 | normální | základní |
| Cizí pevná tělesa | AE4 | normální | základní | Vítr | AS1 | normální | základní |
| Koroze, znečištění | AF1 | normální | základní | Schopnost lidí | BA1 | normální | základní |
| Ráz | AG1 | normální | základní | Dotyk se zemí | BC1 | normální | základní |
| Vibrace | AH1 | normální | základní | Možnost úniku | BD1 | normální | základní |
| Rostliny, plísně | AK1 | normální | základní | Látky v objektu | BE1 | normální | základní |
| Živočichově | AL1 | normální | základní | Konstr. mater. | CA1 | normální | základní |
| Záření | AM1 | normální | základní | Provedení budovy | CB1 | normální | základní |

Pozn.: Vliv AD4 - pokud se zařízení budou manipulovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace, jedná se o prostor zvlášť 
nebezpečný

Vnitřní prostory mimo koupelny a umývárny

|  | Vnější vliv | Prostor | Ochrana |  | Vnější vliv | Prostor | Ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSN |  |  | 33 2000-4-41 | ČSN |  |  | 33 2000-4-41 |
|  | 332000-3 | 33 2000-5-54 | ed.2 |  | 332000-3 | 33 2000-5-54 | ed.2 |
| Teplota okolí | AA4 | normální | základní | Sluneční záření | AN1 | normální | základní |
| Vlhkost a teplota | AB5 | normální | základní | Seismicita | AP1 | normální | základní |
| Nadmořská výška | AC1 | normální | základní | Bouřková činnost | AQ1 | normální | základní |
| Výskyt vody | AD1 | normální | základní | Pohyb vzduchu | AR1 | normální | základní |
| Cizí pevná tělesa | AE4 | normální | základní | Vítr | AS1 | normální | základní |
| Koroze, znečištění | AF1 | normální | základní | Schopnost lidí | BA1 | normální | základní |
| Ráz | AG1 | normální | základní | Dotyk se zemí | BC1 | normální | základní |
| Vibrace | AH1 | normální | základní | Možnost úniku | BD1 | normální | základní |
| Rostliny, plísně | AK1 | normální | základní | Látky v objektu | BE1 | normální | základní |
| Živočichově | AL1 | normální | základní | Konstr. mater. | CA1 | normální | základní |
| Záření | AM1 | normální | základní | Provedení budovy | CB1 | normální | základní |

Pozn.: Nad umývadly umývací prostory dle ČSN 33 2000-7-701

Koupelny a umývárny:

|  | VnějŠí vliv | Prostor | Ochrana |  | Vnější vliv | Prostor | Ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSN |  |  | 33 2000-4-41 | ČSN |  |  | 33 2000-4-41 |
|  | 332000-3 | 33 2000-5-54 | ed.2 |  | 332000-3 | 33 2000-5-54 | ed.2 |
| Teplota okolí | AA4 | normální | základní | Sluneční záření | AN1 | normální | základní |
| Vlhkost a teplota | AB5 | normální | základní | Seismicita | AP1 | normální | základní |
| Nadmořská výška | AC1 | normální | základní | Bouřková činnost | AQ1 | normální | základní |
| Výskyt vody | AD2 | nebezpečný | základní | Pohyb vzduchu | AR1 | normální | základní |
| Cizí pevná tělesa | AE4 | normální | základní | Vítr | AS1 | normální | základní |
| Koroze, znečíštění | AF1 | normální | základní | Schopnost lidí | BA1 | normální | základní |
| Ráz | AG1 | normální | základní | Dotyk se zemí | BC1 | normální | základní |
| Vibrace | AH1 | normální | základní | Možnost úniku | BD1 | normální | základní |
| Rostliny, plísně | AK1 | normální | základní | Látky v objektu | BE1 | normální | základní |
| Živočichově | AL1 | normální | základní | Konstr. mater. | CA1 | normální | základní |
| Záření | AM1 | normální | základní | Provedení budovy | CB1 | normální | základní |

Pro sprchový kout a vanu jsou stanoveny zóny dle ČSN 332000-7-701.

V zónách O, 1, a 2 jsou prostory zvlášť nebezpečné a elektrická zařízeni v těchto prostorách musí být s ochranou zvýšenou a 
v souladu s ČSN 332000-7-701. Pro umývací prostor umývadla platí ČSN 33 2000-7-701, 701.32N5.

Venkovní prostory

|  | Vnější vliv | Prostor | Ochrana |  | Vnější vliv | Prostor | Ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSN |  |  | 33 2000-4-41 | ČSN |  |  | 33 2000-4-41 |
|  | 332000-3 | 33 2000-5-54 | ed.2 |  | 332000-3 | 33 2000-5-54 | ed.2 |
| Teplota okolí | neurčeno |  |  | Sluneční záfení | AN2 | normální | základní |
| Vlhkost a teplota | AB8 | nebezpečný | základní | Seismicita | AP1 | normální | základní |
| Nadmofská výška | AC1 | normální | základní | Bouřková činnost | AQ1 | normální | základní |
| Výskyt vody | AD4 | nebezpečný | základní | Pohyb vzduchu | AR2 | normální | základní |
| Cizí pevná tělesa | AE4 | normální | základní | Vítr | AS1 | normální | základní |
| Koroze, znečištění | AF1 | normální | základní | Schopnost lidí | BA1 | normální | základní |
| Ráz | AG1 | normální | základní | Dotyk se zemí | BC1 | normální | základní |
| Vibrace | AH1 | normální | základní | Možnost úniku | BD1 | normální | základní |
| Rostliny, plísně | AK1 | normální | základní | Látky v objektu | BE1 | normální | základní |
| Živočichově | Al1 | normální | základní | Konstr. mater. | CA1 | normální | základní |
| Záření | AM1 | normální | základní | Provedení budovy | CB1 | normální | základní |

Pozn.: Vliv AD4 - pokud se zařízení budou manipulovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace, jedná se o prostor zvlášť 
nebezpečný

Vnitřní prostory mimo koupelny a umývárny

|  | Vnější vliv | Prostor | Ochrana |  | Vnéjš! vliv | Prostor | Ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSN |  |  | 33 2000-4-41 | ČSN |  |  | 33 2000-4-41 |
|  | 332000-3 | 33 2000-5-54 | ed.2 |  | 332000-3 | 33 2000-5-54 | ed.2 |
| Teplota okolí | AA4 | normální | základní | Sluneční záření | AN1 | normální | základní |
| Vlhkost a teplota | AB5 | normální | základní | Seísmícíta | AP1 | normální | základní |
| Nadmofská výška | AC1 | normální | základní | Boufková činnost | AQ1 | normální | základní |
| Výskyt vody | AD1 | normální | základní | Pohyb vzduchu | AR1 | normální | základní |
| Cizí pevná tělesa | AE4 | normální | základní | Vítr | AS1 | normální | základní |
| Koroze, znečištění | AF1 | normální | základní | Schopnost lidí | BA1 | normální | základní |
| Ráz | AG1 | normální | základní | Dotyk se zemí | BC1 | normální | základní |
| Víbrace | AH1 | normální | základní | Možnost úniku | BD1 | normální | základní |
| Rostliny, plísně | AK1 | normální | základní | Látky v objektu | BE1 | normální | základní |
| Žívočíchově | AL1 | normální | základní | Konstr. mater. | CA1 | normální | základní |
| Záření | AM1 | normální | základní | Provedení budovy | CB1 | normální | základní |

Pozn.: Nad umývadly umývací prostory dle ČSN 332000-7-701

Koupelny a umývárny:

|  | VnějŠí vliv | Prostor | Ochrana |  | Vnější vliv | Prostor | Ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSN |  |  | 33 2000-4-41 | ČSN |  |  | 33 2000-4-41 |
|  | 332000-3 | 33 2000-5-54 | ed.2 |  | 332000-3 | 33 2000-5-54 | ed.2 |
| Teplota okolí | AA4 | normální | základní | Sluneční záření | AN1 | normální | základní |
| Vlhkost a teplota | AB5 | normální | základní | Seismícita | AP1 | normální | základní |
| Nadmořská výška | AC1 | normální | základní | Boufková činnost | AQ1 | normální | základní |
| Výskyt vody | AD2 | nebezpečný | základní | Pohyb vzduchu | AR1 | normální | základní |
| Cizí pevná tělesa | AE4 | normální | základní | Vítr | AS1 | normální | základní |
| Koroze, znečištění | AF1 | normální | základní | Schopnost lidí | BA1 | normální | základní |
| Ráz | AG1 | normální | základní | Dotyk se zemí | BC1 | normální | základní |
| Vibrace | AH1 | normální | základní | Možnost úniku | BD1 | normální | základní |
| Rostliny, plísně | AK1 | normální | základní | Látky v objektu | BE1 | normální | základní |
| Živočichově | AL1 | normální | základní | Konstr. mater. | CA1 | normální | základní |
| Záření | AM1 | normální | základní | Provedení budovy | CB1 | normální | základní |

Pro sprchový kout a vanu jsou stanoveny zóny dle ČSN 332000-7-701.

V zónách O, 1, a 2 jsou prostory zvlášť nebezpečné a elektrická zařízení v těchto prostorách musí být s ochranou zvýšenou a 
v souladu s ČSN 33 2000-7-701. Pro umývací prostor umývadla platí ČSN 33 2000-7-701, 701.32N5.